## INFORMACION INICIAL
Información General | Valor | Unidad
Temperatura exterior | -1.8 | °C |  |  | ACTUALIZAR DENSIDAD
Temperatura sala s/c | 10 | °C |  |  | DENSIDAD A NIVEL DEL MAR | 1.2137
Temperatura suelo | 0 | °C |  |  | PRESION ATM EN ÑIELOL | 97.4791
Temperatura confort | 21 | °C
Densidad del aire | 1.283 | [kg/m3]
Calor especifico del aire | 1 | [kJ/kg*K]
Altura Ñielol | 335 | {msnm]
Tasa infiltracion | 0.5 | [cambio/h]
TEMPERATURAS PROMEDIO TEMUCO °C DMC
AÑO | T°MINIMA PROM | T°MAXIMA PROM | T°EXTREMA MINIMA | T°EXTREMA MAXIMA
2005 | 5.9 | 18 | -5.7 | 38.6
2006 | 6 | 18.1 | -4.1 | 35.9
2007 | 5 | 17.5 | -8.1 | 37.5
2008 | 6.6 | 19.2 | -4.1 | 37.3
2009 | 5.9 | 17.9 | -5.2 | 35.1
2010 | 5.7 | 17.2 | -4.7 | 24.2
2011 | 6.1 | 18.1 | -4.2 | 36.9
2012 | 6.4 | 18.3 | -4.6 | 36
2013 | 6.3 | 18.6 | -5.4 | 36.5
2014 | 6.7333 | 19.3333 | -2.5 | 33.3
2015 | 0 | 19.3 | -3.8 | 35.8
prom | 5.5121 | 18.3212 | -4.7636 | 35.1909

## VENTILACION SUPER-PERS
N° | Sala | Area superficial [m2] | Tasa de superficie [l/s*m2] | N° Personas | Tasa personas [l/s*personas] | Caudal total [l/s] | Uso | Caudal total [m3/h]
1 | AL1 | 46.7325 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5741 | sala de clases | 549.2666
2 | AL2 | 46.7325 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5741 | sala de clases | 549.2666
3 | ALRM3 | 46.7025 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5403 | sala de clases | 549.1451
4 | ALRM4 | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
5 | ALRM5 | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
6 | ALRM6 | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
7 | AL7 | 46.7325 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5741 | sala de clases | 549.2666
8 | AL8 | 46.7325 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5741 | sala de clases | 549.2666
9 | AL9 | 46.7025 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5403 | sala de clases | 549.1451
10 | AL10 | 46.7325 | 0.9 | 16 | 5 | 152.5741 | sala de clases | 549.2666
11 | ABRM1 | 39.7825 | 0.9 | 16 | 5 | 144.7553 | sala de clases | 521.1191
12 | ABRM2 | 39.7825 | 0.9 | 16 | 5 | 144.7553 | sala de clases | 521.1191
13 | ABRM3 | 40.1388 | 0.9 | 16 | 5 | 145.1561 | sala de clases | 522.5621
14 | ABRM4 | 40.1388 | 0.9 | 16 | 5 | 145.1561 | sala de clases | 522.5621
15 | ABRM5 | 40.1388 | 0.9 | 16 | 5 | 145.1561 | sala de clases | 522.5621
16 | ABRM6 | 40.1388 | 0.9 | 16 | 5 | 145.1561 | sala de clases | 522.5621
17 | ABRM7 | 39.7825 | 0.9 | 16 | 5 | 144.7553 | sala de clases | 521.1191
18 | ABRM8 | 39.7825 | 0.9 | 16 | 5 | 144.7553 | sala de clases | 521.1191
19 | COPE | 42.395 | 0.9 | 18 | 3.8 | 133.1944 | comedor | 479.4997
20 | COM | 88.695 | 0.9 | 54 | 3.8 | 356.2819 | comedor | 1282.6147
21 | SP | 88.695 | 0.6 | 37 | 5 | 297.7712 | sala de computadores | 1071.9765
22 | AESM | 81.595 | 0.3 | 12 | 10 | 180.5981 | gimnasio | 650.1532
23 | SC1 | 31.945 | 0.6 | 15 | 5 | 117.7087 | sala de computadores | 423.7515
24 | SC2 | 31.945 | 0.6 | 15 | 5 | 117.7087 | sala de computadores | 423.7515
25 | BP1 | 13.9012 | 0.3 | 1 | 2.5 | 8.3379 | oficina | 30.0166
26 | BP2 | 13.9012 | 0.3 | 1 | 2.5 | 8.3379 | oficina | 30.0166
27 | BP3 | 13.9012 | 0.3 | 1 | 2.5 | 8.3379 | oficina | 30.0166
28 | BP4 | 13.9012 | 0.3 | 1 | 2.5 | 8.3379 | oficina | 30.0166
29 | DMD | 12.075 |  | 4 |  | 0 | sin acondicionamiento | 0
30 | APA | 12.075 | 0.3 | 3 | 2.5 | 13.9031 | oficina | 50.0512
31 | APA | 12.075 | 0.3 | 3 | 2.5 | 13.9031 | oficina | 50.0512
32 | RECEP-SEC | 30.9463 | 0.3 | 9 | 2.5 | 39.7299 | recepcion | 143.0275
33 | UTP | 15.8519 | 0.3 | 3 | 2.5 | 15.3195 | sala reunion | 55.1501
34 | DIR | 14.6563 | 0.3 | 7 | 2.5 | 27.3711 | oficina | 98.536
35 | BP5 | 12.075 | 0.3 | 1 | 2.5 | 7.6531 | oficina | 27.5512
36 | CP | 12.075 | 0.3 | 10 | 2.5 | 35.7781 | sala reunion | 128.8012
37 | PA | 11.9744 | 0.9 | 1 | 5 | 19.7212 | box | 70.9963
38 | AET | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
39 | A1 | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
40 | A2 | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
41 | A3 | 47.1638 | 0.9 | 16 | 5 | 153.0593 | sala de clases | 551.0134
42 | ACP | 45.2815 | 0.3 | 11 | 2.5 | 51.3556 | Dormitorio | 184.88
43 | PCC | 350.7374 | 0.3 |  | 2.5 | 131.5265 | hall | 473.4955
44 | A.HIDRO | 83.4725 | 2.4 |  |  | 250.4175 | piscina | 901.503
45 | OD | 9.1 | 0.3 | 2 | 2.5 | 9.6625 | oficina | 34.785
46 | AES | 37.1 | 0.3 |  |  | 13.9125 |  | 50.085
2057.2694
| Sala | AREA | N° WC | Tasa personas [l/s*WC] | Caudal total [l/s] | Uso | Caudal total [m3/h]
1 | BMANIP | 4.5 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
2 | BPS1 | 6.9 | 3 | 35 | 105 | BAÑO | 378
3 | BPS2 | 6.9 | 3 | 35 | 105 | BAÑO | 378
4 | BA1 | 6.9 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
5 | BA2 | 6.9 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
6 | BA3 | 6.9 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
7 | BA4 | 6.9 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
8 | SSHHAU ALUMNOS 1 | 20.5 | 7 | 35 | 245 | BAÑO | 882
9 | SSHHAU ALUMNAS 1 | 20.5 | 7 | 35 | 245 | BAÑO | 882
10 | SSHHAU ALUMNOS 2 | 17.55 | 6 | 35 | 210 | BAÑO | 756
11 | SSHHAU ALUMNAS 2 | 17.55 | 6 | 35 | 210 | BAÑO | 756
12 | SSHHAU | 7.2 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
13 | BDA | 16.2 | 4 | 35 | 140 | BAÑO | 504
14 | SHAH 1 | 4 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
15 | SHAH 2 | 4 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
16 | SHCH 1 | 9.5 | 4 | 35 | 140 | BAÑO | 504
17 | SHCH2 | 9.5 | 4 | 35 | 140 | BAÑO | 504
18 | CDH | 4.5 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
19 | SSHH ET | 15.2 | 4 | 35 | 140 | BAÑO | 504
20 | ALRM 35 | 12 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
21 | ALRM 46 | 12 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
22 | ABRM 35 | 12 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
23 | ABRM 46 | 12 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
24 | SHHPB AET-A1 | 15.27 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
25 | SHHPB A2-A3 | 15.27 | 1 | 35 | 35 | BAÑO | 126
25 | DH | 29 | 4 | 35 | 140 | BAÑO | 504
25 | DM | 29 | 4 | 35 | 140 | BAÑO | 504
N° | Sala | Area superficial [m2] | Tasa de superficie [l/s*m2] | N° Personas | Tasa personas [l/s*personas] | Caudal total [l/s] | Uso
20 | BSR1 | 25.3 | 0.9 | 20 | 5 | 153.4625 | Bodega
21 | BSR2 | 99.5 | 0.5 | 77 | 2.7 | 322.0625 | Bodega/Aula
N° | Sala | Area superficial [m2] | Tasa de superficie [l/s*m2] | N° Personas | Tasa personas [l/s*personas] | Caudal total [l/s] | Uso
24 | Nivel Laboral | 142.96 | 0.3 |  |  | 53.61 | Corredor
25 | Nivel basico RM | 117.5 | 0.3 |  |  | 44.0625 | Corredor
26 | Area Rehabilitacion | 88.73 | 0.3 |  |  | 33.2737 | Corredor
27 | Area Servicio | 46.7 | 0.3 |  |  | 17.5125 | Corredor
28 | CCC8 | 149.45 | 0.3 |  |  | 56.0437 | Corredor
29 | Area Administracion | 54.6 | 0.3 |  |  | 20.475 | Corredor
| pot n | pot | densidad | calor espec | delta t | caudal l/s
- | 0 | 4.388 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.04374
| 2.926 | 7.314 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.072907
| 2.926 | 10.24 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.10207
| 10.24 | 20.48 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.20415
| 11.44 | 31.92 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.31818
| 10.24 | 42.16 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.42026
| 10.24 | 52.4 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.52233 |  | 2338
| 0 |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 | 0 | 9668
| 10.24 |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 7032
| 1.17 |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 8776
| 1.17 |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 2338
| 10.24 |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 2560
| 37.02 |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 2194
|  |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 4835
|  | 22.9 | 1200 | 4.18 | 20 | 0.22827 |  | 3507
|  |  | 1200 | 4.18 | 20 | 0 |  | 4095
|  | 300 | 1200 | 4.18 | 20 | 2.9904 |  | 3803
4395
3219
[6 empty] | 3.38 |  | 58.76
2443000

## INFORME GENERAL
[5 empty] | factor correccion | 1.19
INFORME GENERAL
T.C. | Sala | Q envolvente [W] | Q infiltración [W] | Q ventilación [W] | Potencia por sala [W] | Correccion 22°C 80/60 | Calderas | kW
RAD | AL1 | 2043.7076 | 569.5953 | 4463.1277 | 7076.4306 | 8420.9524 | Abastecimiento general (Calderas a pellets) | 328.9472
RAD | AL2 | 2043.7076 | 569.5953 | 4463.1277 | 7076.4306 | 8420.9524 | Zona de deporte (caldera mural) | 13.6995
RAD | ALRM3 | 2043.7076 | 569.5953 | 4463.1277 | 7076.4306 | 8420.9524
RAD | ALRM4 | 2043.7076 | 569.5953 | 4463.1277 | 7076.4306 | 8420.9524
RAD | ALRM5 | 2176.4736 | 569.5953 | 4477.3213 | 7223.3901 | 8595.8342
RAD | ALRM6 | 2176.4736 | 569.5953 | 4477.3213 | 7223.3901 | 8595.8342
RAD | AL7 | 2352.7086 | 569.5953 | 4463.1277 | 7385.4316 | 8788.6636
RAD | AL8 | 2352.7086 | 569.5953 | 4463.1277 | 7385.4316 | 8788.6636
RAD | AL9 | 2352.7086 | 569.5953 | 4463.1277 | 7385.4316 | 8788.6636
RAD | AL10 | 2352.7086 | 569.5953 | 4463.1277 | 7385.4316 | 8788.6636
RAD | ABRM1 | 2004.4323 | 484.8858 | 4234.4121 | 6723.7301 | 8001.2388
RAD | ABRM2 | 2004.4323 | 484.8858 | 4234.4121 | 6723.7301 | 8001.2388
RAD | ABRM3 | 2010.145 | 489.2285 | 4246.1374 | 6745.511 | 8027.158
RAD | ABRM4 | 2010.145 | 489.2285 | 4246.1374 | 6745.511 | 8027.158
RAD | ABRM5 | 2010.145 | 489.2285 | 4246.1374 | 6745.511 | 8027.158
RAD | ABRM6 | 2010.145 | 489.2285 | 4246.1374 | 6745.511 | 8027.158
RAD | ABRM7 | 2210.0013 | 484.8858 | 4234.4121 | 6929.2991 | 8245.8659
RAD | ABRM8 | 2210.0013 | 484.8858 | 4234.4121 | 6929.2991 | 8245.8659
RAD | COPE | 1814.7303 | 516.728 | 3896.2291 | 6227.6875 | 7410.9481
RAD | COM | 3006.2861 | 1081.0518 | 10422.0304 | 14509.3683 | 17266.1483
RAD | SP | 3006.2861 | 1081.0518 | 8710.4656 | 12797.8035 | 15229.3862
RAD | AESM | 3827.9615 | 994.514 | 5282.8934 | 10105.3689 | 12025.389
RAD | SC1 | 1421.2958 | 187.8487 | 3443.2405 | 5052.3849 | 6012.3381
RAD | SC2 | 1421.2958 | 187.8487 | 3443.2405 | 5052.3849 | 6012.3381
RAD | BP1 | 777.2012 | 169.4336 | 243.9034 | 1190.5383 | 1416.7406
RAD | BP2 | 777.2012 | 169.4336 | 243.9034 | 1190.5383 | 1416.7406
RAD | BP3 | 777.2012 | 169.4336 | 243.9034 | 1190.5383 | 1416.7406
RAD | 59238.3152 | 777.2012 | 169.4336 | 243.9034 | 1190.5383 | 1416.7406
RAD | APA1 | 768.6446 | 147.1752 | 406.6971 | 1322.5168 | 1573.795
RAD | APA2 | 968.3714 | 336.284 | 464.6359 | 1769.2913 | 2105.4566
LOS | RECEP-SEC | 1091.9874 | 377.1865 | 322.8295 | 1792.0033 | 2132.484
RAD | UTP | 783.6059 | 193.2096 | 448.1281 | 1424.9436 | 1695.6829
RAD | DIR | 781.7702 | 178.6371 | 800.6654 | 1761.0727 | 2095.6765
RAD | BP5 | 698.135 | 147.1752 | 223.8708 | 1069.1809 | 1272.3253
RAD | CP | 698.135 | 147.1752 | 1046.589 | 1891.8991 | 2251.36
RAD | PA | 585.7637 | 145.949 | 576.8886 | 1308.6012 | 1557.2355
RAD | AET | 1854.5529 | 574.8521 | 4477.3213 | 6906.7263 | 8219.0044
RAD | A1 | 1854.5529 | 574.8521 | 4477.3213 | 6906.7263 | 8219.0044
RAD | A2 | 1854.5529 | 574.8521 | 4477.3213 | 6906.7263 | 8219.0044
RAD | A3 | 1854.5529 | 574.8521 | 4477.3213 | 6906.7263 | 8219.0044
RAD | ACP | 2083.6889 | 551.9099 | 1502.2634 | 4137.8622 | 4924.056
LOS | PCC | 11078.5174 | 4274.9343 | 3847.4409 | 19200.8925 | 22849.0621
RAD | OD | 867.5958 | 110.9146 | 282.6494 | 1261.1598 | 1500.7802
LOS | AES | 1617.2252 | 392.6916 | 113.0476 | 2122.9644 | 2526.3277
| SUB-TOTAL [kW] | 82.9716 | 23.1182 | 142.3049 | 248.3947
| TOTAL [kW] | 248.3947 |  |  | 0.5729
[5 empty] | factor correccion | 1.19
INFORME GENERAL OBSERVACION
T.C. | Sala | Q envolvente [W] | Q infiltración [W] | Q ventilación [W] | Potencia por sala [W] | Correccion 22°C 80/60
RAD | BSR1 | 975.6378 | 89.2641 | 1082.9009 | 2147.8028 | 2555.8854
RAD | BSR2 | 2502.4275 | 1053.1756 | 2272.6189 | 5828.2219 | 6935.5841
RAD | SSHAU ALUMNOS 1 | 15653.5578 | 202.95 | 1617 | 17473.5078 | 20793.4743
RAD | SSHAU ALUMNAS 1 | 15653.5578 | 202.95 | 1617 | 17473.5078 | 20793.4743
RAD | SSHAU ALUMNOS 2 | 288.0117 | 173.745 | 1386 | 1847.7567 | 2198.8305
RAD | SSHAU ALUMNAS 2 | 288.0117 | 173.745 | 1386 | 1847.7567 | 2198.8305
RAD | ALRM 35 | 206.9064 | 118.8 | 831.6 | 1157.3064 | 1377.1946
RAD | ALRM 46 | 206.9064 | 118.8 | 831.6 | 1157.3064 | 1377.1946
RAD | ABRM 35 | 206.9064 | 118.8 | 831.6 | 1157.3064 | 1377.1946
RAD | ABRM 46 | 206.9064 | 118.8 | 831.6 | 1157.3064 | 1377.1946
RAD | SSHAU | 128.6064 | 71.28 | 831.6 | 1031.4864 | 1227.4688
RAD | SHAH 1 | 159.8112 | 39.6 | 831.6 | 1031.0112 | 1226.9033
RAD | SHAH 2 | 159.8112 | 39.6 | 831.6 | 1031.0112 | 1226.9033
RAD | CDH | 149.661 | 44.55 | 831.6 | 1025.811 | 1220.7151
RAD | SSHPB AET-A1 | 426.3025 | 287.1 | 831.6 | 1545.0025 | 1838.5529
RAD | SSHPB A2-A3 | 426.3025 | 287.1 | 831.6 | 1545.0025 | 1838.5529
RAD | NIVEL LABORAL | 2163.2537 | 1513.1858 | 1273.7736 | 4950.213 | 5890.7535
RAD | NIVEL BASICO R.M | 906.495 | 1163.25 | 1663.8 | 3733.545 | 4442.9186
RAD | AREA REHABILITACION | 1277.7118 | 354.92 | 790.5843 | 2423.2161 | 2883.6272
RAD | AREA SERVICIO | 2295.7006 | 186.8 | 416.097 | 2898.5976 | 3449.3311
RAD | CCC8 | 3996.1593 | 597.8 | 1331.5995 | 5925.5588 | 7051.415
RAD | NIVEL ADMINISTRACION | 1503.6695 | 218.4 | 442.26 | 2164.3295 | 2575.5521
| SUB-TOTAL [kW] | 49.7823 | 7.1746 | 23.5956 | 80.5526
| TOTAL [kW] | 80.5526
CALDERA MURAL DE CONDENSACION
RAD | DH | 952.9884 | 287.1 | 3326.4 | 4566.4884 | 5434.1212
RAD | DM | 952.9884 | 287.1 | 3326.4 | 4566.4884 | 5434.1212
RAD | OTROS | 952.9884 | 287.1 | 3326.4 | 4566.4884 | 5434.1212
| TOTAL | 13.6995

## DETALLE RADIADORES
Sala | Carga Térmica [kW] | Radiadores | N° de equip. | Radiadores | N° de equip. | Radiadores | N° de equip. | CALDERA PELLET | 300 kW
AL1 |  | DK300/2000 | 2 | DK300/3000 | 1 | - | - | CALDERA MURAL CONDENSACIÓN | 20 kW
AL2 |  | DK300/2001 | 2 | DK300/3001 | 1 | - | -
ALRM3 |  | DK300/2002 | 2 | DK300/3002 | 1 | - | -
ALRM4 |  | DK300/2003 | 2 | DK300/3003 | 1 | - | -
ALRM5 |  | DK300/2004 | 2 | DK300/3004 | 1 | - | -
ALRM6 |  | DK300/2005 | 2 | DK300/3005 | 1 | - | -
AL7 |  | DK300/2006 | 2 | DK300/3006 | 1 | - | -
AL8 |  | DK300/2007 | 2 | DK300/3007 | 1 | - | -
AL9 |  | DK300/2008 | 2 | DK300/3008 | 1 | - | -
AL10 |  | DK300/2009 | 2 | DK300/3009 | 1 | - | -
ABRM1 |  | DK300/2010 | 2 | DK300/3010 | 1 | - | -
ABRM2 |  | DK300/2011 | 2 | DK300/3011 | 1 | - | -
ABRM3 |  | DK300/2012 | 2 | DK300/3012 | 1 | - | -
ABRM4 |  | DK300/2013 | 2 | DK300/3013 | 1 | - | -
ABRM5 |  | DK300/2014 | 2 | DK300/3014 | 1 | - | -
ABRM6 |  | DK300/2015 | 2 | DK300/3015 | 1 | - | -
ABRM7 |  | DK300/2016 | 2 | DK300/3016 | 1 | - | -
ABRM8 |  | DK300/2017 | 2 | DK300/3017 | 1 | - | -
COPE |  | DK500/1800 | 2 | - | - | - | -
COM |  | DK500/2800 | 1 | DK500/3000 | 1 | - | -
SP |  | DK500/2600 | 2 | - | - | - | -
AESM |  | DK500/2000 | 1 | DK300/2000 | 1 | - | -
SC1 |  | DK300/3000 | 1 | DK500/1600 | 1 | - | -
SC2 |  | DK300/3000 | 1 | DK500/1600 | 1 | - | -
BP1 |  | DK500/1100 | 1 | - | - | - | -
BP2 |  | DK500/1100 | 1 | - | - | - | -
BP3 |  | DK500/1100 | 1 | - | - | - | -
BP4 |  | DK500/1100 | 1 | - | - | - | -
APA1 |  | DK500/1000 | 1 | - | - | - | -
APA2 |  | DK500/1000 | 1 | - | - | - | -
RECEP-SEC |  | PISO RADIANTE |  | - | - | - | -
UTP |  | DK500/1000 | 1 | - | - | - | -
DIR |  | DK500/1300 | 1 | - | - | - | -
BP5 |  | DK500/800 | 1 | - | - | - | -
CP |  | DK500/1400 | 1 | - | - | - | -
PA |  | DK500/1100 | 1 | - | - | - | -
AET |  | DK300/1800 | 3 | - | - | - | -
A1 |  | DK300/1800 | 3 | - | - | - | -
A2 |  | DK300/1800 | 3 | - | - | - | -
A3 |  | DK300/1800 | 3 | - | - | - | -
ACP |  | DK500/2200 | 1 | DK300/1500 | 1 | - | -
PCC |  | PISO RADIANTE |  | - | - | - | -
OD |  | DK300/1200 | 1 | - | - | - | -
AES |  | PISO RADIANTE |  | - | - | - | -
BSR1 |  | ST00..600.1385 | 1 |  |  | - | -
BSR2 |  | ST00.600.1385 | 1 |  |  | - | -
SSHAU ALUMNOS 1 |  | - | - | - | - | - | -
SSHAU ALUMNAS 1 |  | - | - | - | - | - | -
SSHAU ALUMNOS 2 |  | - | - | - | - | - | -
SSHAU ALUMNAS 2 |  | - | - | - | - | - | -
ALRM 35 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
ALRM 46 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
ABRM 35 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
ABRM 46 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
SSHAU |  | ST00.600.1385 | 1 | - | - | - | -
SHAH 1 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
SHAH 2 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
CDH |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
SSHPB AET-A1 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
SSHPB A2-A3 |  | ST00.750.1195 | 1 | - | - | - | -
PA |  | DK500/1500 | 1 | - | - | - | -
NIVEL LABORAL |  | DK300/0800 | 6 | - | - | - | -
NIVEL BASICO R.M |  | DK300/0800 | 1 | - | - | - | -
AREA REHABILITACION |  | DK300/0800 | 4 | - | - | - | -
AREA SERVICIO |  | DK500/1600 | 1 | - | - | - | -
CCC8 |  | DK500/1200 | 4 | DK500/0800 | 4 | DK500/1000 | 1
NIVEL ADMINISTRACION |  | DK500/0800 | 3 | - | - | - | -
DH |  | ST00.750.1195 | 3 | DK500/1400 | 3 | - | -
DM |  | ST00.750.1195 | 3 | DK500/1400 | 3 | - | -
BDA |  | PISO RADIANTE |  |  |  | - | -
|  |  | 89 |  | 33
122

## LOSA RADIANTE (hidden)
T° INGRESO | 50
T° RETORNO | 30
T° AMBIENTE | 18
DELTA Th | 20.3909
salas | Potencia termica [W] | Area del recinto[m2] | Tasa de potencia por area[W/m2] | Paso entre tubos [cm] | Numero de serp | Largo total cañerias [m]
RECEP-SEC | 1792.0033 | 30.9463 | 57.9069 | 25 | 1
PCC | 19200.8925 | 350.7374 | 54.7444 | 30 | 3
AES | 2122.9644 | 37.1 | 57.2228 | 30 | 1
PCCPB |  | 128 | 0 | 30 | 3

## Sala AL1-AL2-AL3-AL4 (hidden)
Sala AL1-AL2-AL3-AL4
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 22.8 | 0.7 | 10 | 21 | 175.56
Muro sur | 22.8 | 0.7 | 10 | 21 | 175.56
Muro este | 13 | 0.7 | 10 | 21 | 100.1
Muro oeste | 12.4 | 0.7 | -1.8 | 21 | 197.904
ventana | 16.6 | 1.9 | -1.8 | 21 | 719.112
Techo | 46.7325 | 0.33 | -1.8 | 21 | 351.6153
Piso | 46.7325 | 0.33 | 0 | 21 | 323.8562
|  |  |  | TOTAL [W] | 2043.7076
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 140.1975 | -1.8 | 21 | 569.5953
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
549.2666 | -1.8 | 21 | 4463.1277

## Sala AL5-AL6 (hidden)
Sala AL5-AL6
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 22.8 | 0.7 | 10 | 21 | 175.56
Muro sur | 22.8 | 0.7 | 10 | 21 | 175.56
Muro este | 13.6 | 0.7 | -1.8 | 21 | 217.056
Muro oeste | 13 | 0.7 | -1.8 | 21 | 207.48
ventana | 16.6 | 1.9 | -1.8 | 21 | 719.112
Techo | 47.1638 | 0.33 | -1.8 | 21 | 354.8604
Piso | 47.1638 | 0.33 | 0 | 21 | 326.8451
|  |  |  | TOTAL [W] | 2176.4736
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 141.4914 | -1.8 | 21 | 574.8521
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
551.0134 | -1.8 | 21 | 4477.3213

## Sala AL7-AL8-AL9-AL10 (hidden)
Sala AL7-AL8-AL9-AL10
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 22.35 | 0.7 | -1.8 | 21 | 356.706
Muro sur | 22.35 | 0.7 | 10 | 21 | 172.095
Muro este | 13.15 | 0.7 | -1.8 | 21 | 209.874
Muro oeste | 13.75 | 0.7 | -1.8 | 21 | 219.45
ventana | 16.6 | 1.9 | -1.8 | 21 | 719.112
Techo | 46.7325 | 0.33 | -1.8 | 21 | 351.6153
Piso | 46.7325 | 0.33 | 0 | 21 | 323.8562
|  |  |  | TOTAL [W] | 2352.7086
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 140.1975 | -1.8 | 21 | 569.5953
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
549.2666 | -1.8 | 21 | 4463.1277

## Sala ABRM1-ABRM2 (hidden)
Sala ABRM1-ABRM2
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.8 | 0.7 | 10 | 21 | 152.46
Muro sur | 19.8 | 0.7 | 10 | 21 | 152.46
Muro este | 13 | 0.7 | -1.8 | 21 | 207.48
Muro oeste | 12.4 | 0.7 | -1.8 | 21 | 197.904
ventana | 16.6 | 1.9 | -1.8 | 21 | 719.112
Techo | 39.7825 | 0.33 | -1.8 | 21 | 299.3235
Piso | 39.7825 | 0.33 | 0 | 21 | 275.6927
|  |  |  | TOTAL [W] | 2004.4323
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 119.3475 | -1.8 | 21 | 484.8858
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
521.1191 | -1.8 | 21 | 4234.4121

## Sala ABRM3-ABRM4-ABRM5-ABRM6 (hidden)
Sala ABRM3-ABRM4-ABRM5-ABRM6
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.65 | 0.7 | 10 | 21 | 151.305
Muro sur | 19.65 | 0.7 | 10 | 21 | 151.305
Muro este | 13.09 | 0.7 | -1.8 | 21 | 208.9164
Muro oeste | 12.49 | 0.7 | -1.8 | 21 | 199.3404
ventana | 16.6 | 1.9 | -1.8 | 21 | 719.112
Techo | 40.1388 | 0.33 | -1.8 | 21 | 302.0043
Piso | 40.1388 | 0.33 | 0 | 21 | 278.1619
|  |  |  | TOTAL [W] | 2010.145
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 120.4164 | -1.8 | 21 | 489.2285
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
522.5621 | -1.8 | 21 | 4246.1374

## Sala ABRM7-ABRM8 (hidden)
Sala ABRM7-ABRM8
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.35 | 0.7 | -1.8 | 21 | 308.826
Muro sur | 19.35 | 0.7 | 10 | 21 | 148.995
Muro este | 14.65 | 0.7 | -1.8 | 21 | 233.814
Muro oeste | 14.05 | 0.7 | -1.8 | 21 | 224.238
ventana | 16.6 | 1.9 | -1.8 | 21 | 719.112
Techo | 39.7825 | 0.33 | -1.8 | 21 | 299.3235
Piso | 39.7825 | 0.33 | 0 | 21 | 275.6927
|  |  |  | TOTAL [W] | 2210.0013
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 119.3475 | -1.8 | 21 | 484.8858
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
521.1191 | -1.8 | 21 | 4234.4121

## Sala COPE (hidden)
Sala COPE
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 14.5 | 0.7 | -1.8 | 21 | 231.42
Muro sur | 22.5 | 0.7 | 10 | 21 | 173.25
Muro este | 19.05 | 0.7 | 10 | 21 | 146.685
Muro oeste | 19.05 | 0.7 | -1.8 | 21 | 304.038
ventana | 8 | 1.9 | -1.8 | 21 | 346.56
Techo | 42.395 | 0.33 | -1.8 | 21 | 318.98
Piso | 42.395 | 0.33 | 0 | 21 | 293.7974
|  |  |  | TOTAL [W] | 1814.7303
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 127.185 | -1.8 | 21 | 516.728
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
479.4997 | -1.8 | 21 | 3896.2291

## Sala COM-SP (hidden)
Sala COM-SP
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 15.15 | 0.36 | -1.8 | 21 | 124.3512
Muro sur | 12.35 | 0.36 | -1.8 | 21 | 101.3688
Muro este | 38.25 | 0.36 | 10 | 21 | 151.47
Muro oeste | 38.25 | 0.36 | 10 | 21 | 151.47
ventana | 17.8 | 1.8 | -1.8 | 21 | 730.512
Techo | 88.695 | 0.21 | -1.8 | 21 | 424.6717
Piso | 88.695 | 0.71 | 0 | 21 | 1322.4424
|  |  |  | TOTAL [W] | 3006.2861
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 266.085 | -1.8 | 21 | 1081.0518
ventilacion COM
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
1282.6147 | -1.8 | 21 | 10422.0304
ventilacion SP
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
1071.9765 | -1.8 | 21 | 8710.4656

## Sala AESM (hidden)
Sala AESM
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 12.05 | 0.36 | -1.8 | 21 | 98.9064
Muro sur | 15.45 | 0.36 | -1.8 | 21 | 126.8136
Muro este | 9.9 | 0.36 | -1.8 | 21 | 81.2592
Muro oeste | 16.9 | 0.36 | 10 | 21 | 66.924
ventana | 45 | 1.8 | -1.8 | 21 | 1846.8
Techo | 81.595 | 0.21 | -1.8 | 21 | 390.6769
Piso | 81.595 | 0.71 | 0 | 21 | 1216.5814
|  |  |  | TOTAL [W] | 3827.9615
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 244.785 | -1.8 | 21 | 994.514
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
650.1532 | -1.8 | 21 | 5282.8934

## Sala AES (hidden)
Sala AES
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.5 | 0.36 | 10 | 21 | 77.22
Muro sur | 19.5 | 0.36 | 10 | 21 | 77.22
Muro este | 11.97 | 0.36 | -1.8 | 21 | 98.2498
Muro oeste | 14.11 | 0.36 | -1.8 | 21 | 115.8149
ventana | 12.62 | 1.8 | -1.8 | 21 | 517.9248
Techo | 37.1 | 0.21 | -1.8 | 21 | 177.6348
Piso | 37.1 | 0.71 | 0 | 21 | 553.161
|  |  |  | TOTAL [W] | 1617.2252
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 111.3 | -1.8 | 18 | 392.6916
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
13.9125 | -1.8 | 21 | 113.0476

## Sala OD (hidden)
Sala OD
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 4.1 | 0.36 | -1.8 | 21 | 33.6528
Muro sur | 4.1 | 0.36 | -1.8 | 21 | 33.6528
Muro este | 6.4 | 0.36 | -1.8 | 21 | 52.5312
Muro oeste | 8.4 | 0.36 | -1.8 | 21 | 68.9472
ventana | 2 | 1.8 | -1.8 | 21 | 82.08
Techo | 9.1 | 0.21 | -1.8 | 21 | 43.5708
Piso | 9.1 | 0.71 | 0 | 21 | 553.161
|  |  |  | TOTAL [W] | 867.5958
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 27.3 | -1.8 | 21 | 110.9146
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
34.785 | -1.8 | 21 | 282.6494

## Sala SC1-SC2 (hidden)
Sala SC1-SC2
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.26 | 0.36 | 10 | 21 | 76.2696
Muro sur | 19.26 | 0.36 | 10 | 21 | 76.2696
Muro este | 11.84 | 0.36 | 10 | 21 | 46.8864
Muro oeste | 9.9 | 0.36 | -1.8 | 21 | 81.2592
ventana | 12.46 | 1.8 | -1.8 | 21 | 511.3584
Techo | 31.945 | 0.21 | -1.8 | 21 | 152.9527
Piso | 31.945 | 0.71 | 0 | 21 | 476.2999
|  |  |  | TOTAL [W] | 1421.2958
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 95.835 | 10 | 21 | 187.8487
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
423.7515 | -1.8 | 21 | 3443.2405

## Sala BP1-BP2-BP3-BP4 (hidden)
Sala BP1-BP2-BP3-BP4
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 16.35 | 0.36 | 10 | 21 | 64.746
Muro sur | 16.35 | 0.36 | 10 | 21 | 64.746
Muro este | 4.925 | 0.36 | 10 | 21 | 19.503
Muro oeste | 6.3 | 0.36 | -1.8 | 21 | 51.7104
ventana | 7.375 | 1.8 | -1.8 | 21 | 302.67
Techo | 13.9012 | 0.21 | -1.8 | 21 | 66.5589
Piso | 13.9012 | 0.71 | 0 | 21 | 207.2669
|  |  |  | TOTAL [W] | 777.2012
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 41.7036 | -1.8 | 21 | 169.4336
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
30.0166 | -1.8 | 21 | 243.9034

## Sala DMD-APA1-APA2 (hidden)
Sala DMD-APA1-APA2
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 6.3 | 0.36 | -1.8 | 21 | 51.7104
Muro sur | 3.5 | 0.36 | 10 | 21 | 13.86
Muro este | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
Muro oeste | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
ventana | 8.8 | 1.8 | -1.8 | 21 | 361.152
Techo | 12.075 | 0.21 | -1.8 | 21 | 57.8151
Piso | 12.075 | 0.71 | 0 | 21 | 180.0383
|  |  |  | TOTAL [W] | 768.6446
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 36.225 | -1.8 | 21 | 147.1752
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
50.0512 | -1.8 | 21 | 406.6971

## Sala UTP (hidden)
Sala UTP
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 6.42 | 0.36 | 10 | 21 | 25.4232
Muro sur | 8.85 | 0.36 | -1.8 | 21 | 72.6408
Muro este | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
Muro oeste | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
ventana | 6.56 | 1.8 | -1.8 | 21 | 269.2224
Techo | 15.8519 | 0.21 | -1.8 | 21 | 75.8989
Piso | 15.8519 | 0.71 | 0 | 21 | 236.3518
|  |  |  | TOTAL [W] | 783.6059
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 47.5557 | -1.8 | 21 | 193.2096
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
55.1501 | -1.8 | 21 | 448.1281

## Sala DIR (hidden)
Sala DIR
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 8.74 | 0.36 | 10 | 21 | 34.6104
Muro sur | 9.6 | 0.36 | -1.8 | 21 | 78.7968
Muro este | 12.39 | 0.36 | 10 | 21 | 49.0644
Muro oeste | 12.39 | 0.36 | 10 | 21 | 49.0644
ventana | 6.86 | 1.8 | -1.8 | 21 | 281.5344
Techo | 14.6563 | 0.21 | -1.8 | 21 | 70.1744
Piso | 14.6563 | 0.71 | 0 | 21 | 218.5254
|  |  |  | TOTAL [W] | 781.7702
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 43.9689 | -1.8 | 21 | 178.6371
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
98.536 | -1.8 | 21 | 800.6654

## Sala BP5-CP (hidden)
Sala BP-CP
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 5.8 | 0.36 | 10 | 21 | 22.968
Muro sur | 6.6 | 0.36 | -1.8 | 21 | 54.1728
Muro este | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
Muro oeste | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
ventana | 6.8 | 1.8 | -1.8 | 21 | 279.072
Techo | 12.075 | 0.21 | -1.8 | 21 | 57.8151
Piso | 12.075 | 0.71 | 0 | 21 | 180.0383
|  |  |  | TOTAL [W] | 698.135
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 36.225 | -1.8 | 21 | 147.1752
ventilacion BP5
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
27.5512 | -1.8 | 21 | 223.8708
ventilacion CP
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
128.8012 | -1.8 | 21 | 1046.589

## Sala PA (hidden)
Sala PA
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 9.99 | 0.36 | 10 | 21 | 39.5604
Muro sur | 6.9 | 0.36 | 10 | 21 | 27.324
Muro este | 13.14 | 0.36 | -1.8 | 21 | 107.8531
Muro oeste | 13.14 | 0.36 | 10 | 21 | 52.0344
ventana | 3 | 1.8 | -1.8 | 21 | 123.12
Techo | 11.9744 | 0.21 | -1.8 | 21 | 57.3334
Piso | 11.9744 | 0.71 | 0 | 21 | 178.5383
|  |  |  | TOTAL [W] | 585.7637
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 35.9232 | -1.8 | 21 | 145.949
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
70.9963 | -1.8 | 21 | 576.8886

## Sala AET-A1-A2-A3 (hidden)
Sala AET-A1-A2-A3
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 12.34 | 0.36 | 10 | 21 | 48.8664
Muro sur | 19.24 | 0.36 | 10 | 21 | 76.1904
Muro este | 22.95 | 0.36 | 10 | 21 | 90.882
Muro oeste | 22.95 | 0.36 | -1.8 | 21 | 188.3736
ventana | 12.7 | 1.8 | -1.8 | 21 | 521.208
Techo | 47.1638 | 0.21 | -1.8 | 21 | 225.8203
Piso | 47.1638 | 0.71 | 0 | 21 | 703.2123
|  |  |  | TOTAL [W] | 1854.5529
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 141.4914 | -1.8 | 21 | 574.8521
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
551.0134 | -1.8 | 21 | 4477.3213

## Sala ACP (hidden)
Sala ACP
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 14.76 | 0.36 | 10 | 21 | 58.4496
Muro sur | 19.26 | 0.36 | 10 | 21 | 76.2696
Muro este | 21.84 | 0.36 | -1.8 | 21 | 179.2627
Muro oeste | 20.6 | 0.36 | 10 | 21 | 81.576
ventana | 19.4 | 1.8 | -1.8 | 21 | 796.176
Techo | 45.2815 | 0.21 | -1.8 | 21 | 216.8078
Piso | 45.2815 | 0.71 | 0 | 21 | 675.1472
|  |  |  | TOTAL [W] | 2083.6889
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 135.8445 | -1.8 | 21 | 551.9099
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
184.88 | -1.8 | 21 | 1502.2634

## Sala RECEP-SEC (hidden)
Sala RECEP-SEC
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 7.975 | 0.36 | 10 | 21 | 31.581
Muro sur | 17.1 | 0.36 | 10 | 21 | 67.716
Muro este | 13.935 | 0.36 | 10 | 21 | 55.1826
Muro oeste | 18.81 | 0.36 | 10 | 21 | 74.4876
ventana | 12.8 | 1.8 | 10 | 21 | 253.44
Techo | 30.9463 | 0.21 | -1.8 | 21 | 148.1709
Piso | 30.9463 | 0.71 | 0 | 21 | 461.4093
|  |  |  | TOTAL [W] | 1091.9874
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 92.8389 | -1.8 | 21 | 377.1865
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
39.7299 | -1.8 | 21 | 322.8295

## Sala PCC (hidden)
Sala PCC
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 52.91 | 0.36 | 10 | 21 | 209.5236
Muro sur | 15.185 | 0.36 | -1.8 | 21 | 124.6385
Muro este | 29.675 | 0.36 | 10 | 21 | 117.513
Muro oeste | 34.925 | 0.36 | 10 | 21 | 138.303
ventana | 87.225 | 1.8 | -1.8 | 21 | 3579.714
Techo | 350.7374 | 0.21 | -1.8 | 21 | 1679.3307
Piso | 350.7374 | 0.71 | 0 | 21 | 5229.4946
|  |  |  | TOTAL [W] | 11078.5174
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 1052.2122 | -1.8 | 21 | 4274.9343
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
473.4955 | -1.8 | 21 | 3847.4409

## A.HIDRO (hidden)
q recinto | A.HIDRO
Transferencia
| Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 19.85 | 0.36 | -1.8 | 27 | 205.8048
| Muro sur | 27.75 | 0.36 | 10 | 27 | 169.83
| Muro este | 17.95 | 0.36 | 10 | 27 | 109.854
| Muro oeste | 18.03 | 0.36 | -1.8 | 27 | 186.935
| ventana | 33.42 | 1.8 | -1.8 | 27 | 1732.4928
| Techo | 83.4725 | 0.21 | -1.8 | 27 | 504.8417
| Piso | 83.4725 | 0.71 | 0 | 27 | 1600.1678
| infiltracion |  |  |  | TOTAL [kW] | 4.5099
| Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [kW]
| 1.14 | 250.4175 | -1.8 | 27 | 2.9301
ventilacion
| Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 901.503 | -1.8 | 27 | 9.253
q agua | piscina
| Largo Piscina [m] | 6.38
| Ancho Piscina [m] | 2.6796 |  | Q agua (7h) | 36.4554 | kW
| Area superficial piscina [m2] | 17.096
| 1 metro de profundidad [m] | 2.12
| volumen 1 m prof [m3] | 5.6808
| o,5 metro de profundidad [m] | 4.26
| volumen 0,5 m prof [m3] | 5.7076
q evap | Potencia térmica por evaporación
| Area superficial de piscina [m2] | 17.28 | A |  | 285.4759 | 342.5711
| Presión de saturacion de vapor en superficie del agua [kPa] | 3.39 | Pw
| Presión de saturacion en punto de rocío [kPa] | 2.16 | Pa
| Velocidad del viento en superficie del agua [m/s] | 0.1 | V
| Calor latente requerido para la evaporacion del agua [kJ/kg] | 2330 | Y
| Factor de corrección según actividad | 1 | Fa
| Rango de evaporacion [kg/s] | 0.0008832 | Wp
| Humedad contenida del aire de la piscina (criterio de diseño)[kg/kg] | 0.0135 | Wi
| Humedad contenida del aire exterior [kg/kg] | 0.0015 | Wo
| Densidad del aire [kg/m3] | 1.204 | rho
| Caudal de aire [m3/S] | 0.061129 | Q
| Volumen del recinto [m3] | 250.4 | V
| Numero de cambio de aire por hora [ACH] | 1.1378 | ACH
q envolvente | Superficie | Area [m2] | Espesor [m] | U hormigon k=1,6 [W/mK] | DeltaT [k] | Potencia Térmica
| sup norte | 1.35 | 0.18 | 8.8889 | 12 | 144
| sup sur | 2.7 | 0.18 | 8.8889 | 12 | 288
| sup oeste | 4.25 | 0.18 | 8.8889 | 12 | 453.3333
| sup este | 4.25 | 0.18 | 8.8889 | 12 | 453.3333
| suelo | 17.28 | 0.2 | 8 | 12 | 1658.88
[5 empty] | TOTAL [kW] | 2.9975
Total piscina [kW]
| q recinto [kW] | 4.5099
| q agua [kW] | 36.4554
| q envolvente pisc [kW] | 2.9975
| qevap [kW] | 2.9301
| q total [kW] | 46.893
h
| a | 17.28
| too | 27
| ts | 26
| q recinto [kW] | 4.5099 |  | q recinto [kW] | 4.5099
| qevap [kW] | 2.9301 |  | qevap [kW] | 2.9301
| q sensible piscina | 1.6693 |  | q sensible piscina | 1.6693
| q ventilacion | 9.253 |  | q ventilacion | 2.9301
| total | 18.3623 |  | total | 12.0394
| masa aire exterior | 1081.8
| entalpia aire exterior | 0.74432
| masa aire interior | -30.7582
| entalpia aire exterior | 61.2203
| potencia intercambiador | 20.8894
| Masa de aire total | 1051.0418
| entalpia inyeccion | 70.5243
| potencia disipada | 74124

## MANEJADORA DE AIRE (hidden)
Potencia disipada [kW] | 20.59 |  | Externo | POTENCIA DISIPADA=m total*h total
Temperatura aire inyeccion [°C] | 30 |  | 82.56% | mtotal=POTENCIA DISIPADA/h total
Humedad relativa aire inyeccion [%] | 40% |  | interior
Entalpia aire inyección [kJ/kg] | 56.5683 |  | 17.44% | mtotal=mventilacion+mretorno
Flujo masico total de inyección [kg/h] | 1310.3447 |  |  | mretorno=mtotal-mventilacion
Flujo volumetrico total de inyeccion [m3/h] | 1091.9539
Flujo masico ventilación [kg/h] | 1081.8 |  |  | mtotal*htotal=mventilacion*hventilacion+mretorno*hretorno+p
Flujo volumetrico ventilación [m3/h] | 901.5 | 62,1 ASHRAE |  | p=mtotal*htotal-mventilacion*hventilacion-mretorno*hretorno
Temperatura aire exterior [°C] | -4.8
Humedad relativa aire exterior [%] | 80%
Entalpia aire exterior [kJ/kg] | 0.76484
Flujo masico retorno [kg/h] | 228.5447
Flujo volumetrico retorno [m3/h] | 190.4539
Temperatura aire retorno [°C] | 25
Humedad relativa aire retorno [%] | 70%
Entalpia aire retorno [kJ/kg] | 58.8943
Potencia intercambiador [kW] | 16.6213

## C1 BSR1 (hidden)
Sala BSR 1
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.8 | 0.36 | 10 | 18 | 57.024
Muro sur | 19.8 | 0.36 | 10 | 18 | 57.024
Muro este | 9.4 | 0.36 | 10 | 18 | 27.072
Muro oeste | 13.8 | 0.36 | -1.8 | 18 | 98.3664
ventana | 4.4 | 1.8 | -1.8 | 18 | 156.816
Techo | 25.3 | 0.21 | -1.8 | 18 | 105.1974
Piso | 25.3 | 0.71 | 0 | 18 | 474.138
|  |  |  | TOTAL [W] | 975.6378
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 25.3 | -1.8 | 18 | 89.2641
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
153.4625 | -1.8 | 18 | 1082.9009

## C1 BSR2 (hidden)
Sala BSR
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.8 | 0.36 | 10 | 18 | 57.024
Muro sur | 19.8 | 0.36 | 10 | 18 | 57.024
Muro este | 81.558 | 0.36 | 10 | 18 | 234.887
Muro oeste | 58.558 | 0.36 | -1.8 | 18 | 417.4014
ventana | 23.8 | 1.8 | -1.8 | 18 | 848.232
Techo | 99.5 | 0.21 | -1.8 | 18 | 413.721
Piso | 99.5 | 0.71 | 0 | 18 | 474.138
|  |  |  | TOTAL [W] | 2502.4275
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 298.5 | -1.8 | 18 | 1053.1756
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
322.0625 | -1.8 | 18 | 2272.6189

## BAÑOS (hidden)
SSHAU ALUMNOS 1-SSHAU ALUMNAS 1
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 22.35 | 0.36 | 10 | 18 | 64.368
| Muro sur | 22.35 | 0.36 | 10 | 18 | 64.368
| Muro este | 10.35 | 0.36 | 10 | 18 | 29.808
| Muro oeste | 10.35 | 0.36 | -1.8 | 18 | 73.7748
| ventana | 0 | 1.8 | 10 | 18 | 0
| Techo | 20.5 | 0.21 | -1.8 | 18 | 85.239
| Piso | 20.5 | 0.71 | 0 | 18 | 15336
[5 empty] | TOTAL [W] | 15653.5578
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 61.5 | -1.8 | 18 | 202.95
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 245 | -1.8 | 18 | 1617
SSHAU ALUMNOS 2-SSHAU ALUMNAS 2
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 19.35 | 0.36 | 10 | 18 | 55.728
| Muro sur | 19.35 | 0.36 | 10 | 18 | 55.728
| Muro este | 10.35 | 0.36 | 10 | 18 | 29.808
| Muro oeste | 10.35 | 0.36 | -1.8 | 18 | 73.7748
| ventana | 0 | 1.8 | 10 | 18 | 0
| Techo | 17.55 | 0.21 | -1.8 | 18 | 72.9729
| Piso | 17.55 | 0.71 | 0 | 18 | 0
[5 empty] | TOTAL [W] | 288.0117
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 52.65 | -1.8 | 18 | 173.745
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 210 | -1.8 | 18 | 1386
ALRM 35=ALRM 46=ABRM 35=ABRM 46
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 11.1 | 0.36 | 10 | 18 | 31.968
| Muro sur | 11.1 | 0.36 | 10 | 18 | 31.968
| Muro este | 9.3 | 0.36 | 10 | 18 | 26.784
| Muro oeste | 9.3 | 0.36 | -1.8 | 18 | 66.2904
| ventana | 0 | 1.8 | 10 | 18 | 0
| Techo | 12 | 0.21 | -1.8 | 18 | 49.896
| Piso | 12 | 0.71 | 0 | 18 | 0
[5 empty] | TOTAL [W] | 206.9064
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 36 | -1.8 | 18 | 118.8
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 126 | -1.8 | 18 | 831.6
SSHAU
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 10.29 | 0.36 | 10 | 18 | 29.6352
| Muro sur | 10.29 | 0.36 | 10 | 18 | 29.6352
| Muro este | 6.84 | 0.36 | 10 | 18 | 19.6992
| Muro oeste | 6.84 | 0.36 | 10 | 18 | 19.6992
| ventana | 0 | 1.8 | -1.8 | 18 | 0
| Techo | 7.2 | 0.21 | -1.8 | 18 | 29.9376
| Piso | 7.2 | 0.71 | 0 | 18 | 0
[5 empty] | TOTAL [W] | 128.6064
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 21.6 | -1.8 | 18 | 71.28
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 126 | -1.8 | 18 | 831.6
SHAH 1-SHAH 2
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 6.6 | 0.36 | 10 | 18 | 19.008
| Muro sur | 6.6 | 0.36 | 10 | 18 | 19.008
| Muro este | 5.4 | 0.36 | 10 | 18 | 15.552
| Muro oeste | 5.4 | 0.36 | -1.8 | 18 | 38.4912
| ventana | 0 | 1.8 | 10 | 18 | 0
| Techo | 4 | 0.21 | -1.8 | 18 | 16.632
| Piso | 4 | 0.71 | 0 | 18 | 51.12
[5 empty] | TOTAL [W] | 159.8112
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 12 | -1.8 | 18 | 39.6
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 126 | -1.8 | 18 | 831.6
CDH
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 6.9 | 0.36 | 10 | 18 | 19.872
| Muro sur | 6.9 | 0.36 | 10 | 18 | 19.872
| Muro este | 5.85 | 0.36 | 10 | 18 | 16.848
| Muro oeste | 5.85 | 0.36 | 10 | 18 | 16.848
| ventana | 0 | 1.8 | 10 | 18 | 0
| Techo | 4.5 | 0.21 | -1.8 | 18 | 18.711
| Piso | 4.5 | 0.71 | 0 | 18 | 57.51
[5 empty] | TOTAL [W] | 149.661
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 13.5 | -1.8 | 18 | 44.55
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 126 | -1.8 | 18 | 831.6
SSHPB AET-A1=SSHPB A2-A3
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 9.3 | 0.36 | 10 | 18 | 26.784
| Muro sur | 9.3 | 0.36 | 10 | 18 | 26.784
| Muro este | 11.4 | 0.36 | 10 | 18 | 32.832
| Muro oeste | 11.4 | 0.36 | -1.8 | 18 | 81.2592
| ventana | 0 | 1.8 | -1.8 | 18 | 0
| Techo | 15.27 | 0.21 | -1.8 | 18 | 63.4927
| Piso | 15.27 | 0.71 | 0 | 18 | 195.1506
[5 empty] | TOTAL [W] | 426.3025
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 45.81 | -1.8 | 18 | 287.1
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 126 | -1.8 | 18 | 831.6
DM=DH
Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| Muro norte | 11.1 | 0.36 | 10 | 18 | 31.968
| Muro sur | 11.1 | 0.36 | -1.8 | 18 | 79.1208
| Muro este | 24.6 | 0.36 | -1.8 | 18 | 175.3488
| Muro oeste | 24.6 | 0.36 | -1.8 | 18 | 175.3488
| ventana |  | 1.8 | -1.8 | 18 | 0
| Techo | 29 | 0.21 | -1.8 | 18 | 120.582
| Piso | 29 | 0.71 | 0 | 18 | 370.62
[5 empty] | TOTAL [W] | 952.9884
infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 0.5 | 87 | -1.8 | 18 | 287.1
ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
| 504 | -1.8 | 18 | 3326.4
BMANIP
| Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C]
|  | Muro norte | 7.14 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | Muro sur | 7.14 | 0.7 | -1.8 | 18
|  | Muro este | 5.7 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | Muro oeste | 5.7 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | ventana | 0 | 1.9 | -4.8 | 18
|  | Techo | 4.5 | 0.33 | -4.8 | 18
|  | Piso | 4.5 | 0.33 | -4.8 | 18
TOTAL [W]
| infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
|  | 1 | 13.5 | -4.8 | 18 | 566.352
| ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
|  | 126 | -4.8 | 18 | 957.6
BPS1-BPS2
| Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C]
|  | Muro norte | 6.9 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | Muro sur | 6.9 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | Muro este | 9.45 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | Muro oeste | 9.45 | 0.7 | -4.8 | 18
|  | ventana | 0 | 1.9 | -4.8 | 18
|  | Techo | 6.9 | 0.33 | -4.8 | 18
|  | Piso | 6.9 | 0.33 | -4.8 | 18
TOTAL [W]
| infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
|  | 1 | 20.7 | -4.8 | 18 | 566.352
| ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
|  | 378 | -4.8 | 18 | 2872.8
BA1=BA2=BA3=BA4
| Transferencia | Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C]
|  | Muro norte |  | 0.7 | -4.8 | 0
|  | Muro sur |  | 0.7 | 0 | 0
|  | Muro este |  | 0.7 | -4.8 | 0
|  | Muro oeste |  | 0.7 | -4.8 | 0
|  | ventana |  | 1.9 | 0 | 0
|  | Techo |  | 0.33 | 0 | 0
|  | Piso |  | 0.33 | 0 | 0
TOTAL [W]
| infiltracion | Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
|  | 1 | 0 | -4.8 | 18 | 730.62
| ventilacion | Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
|  | 0 | -4.8 | 18 | 0
Potencia térmica [W]
113.9544
98.9604
90.972
90.972
0
33.858
68.4684
497.1852
Potencia térmica [W]
110.124
110.124
150.822
150.822
0
51.9156
30.096
603.9036
Potencia térmica [W]
0
0
0
0
0
0
0
0

## PASILLOS (hidden)
Nivel Laboral
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 183 | 0.36 | 10 | 18 | 527.04
Muro sur | 183 | 0.36 | 10 | 18 | 527.04
Muro este | 7.05 | 0.36 | 10 | 18 | 20.304
Muro oeste | 7.05 | 0.36 | 10 | 18 | 20.304
ventana | 0 | 1.8 | 10 | 18 | 0
Techo | 142.96 | 0.21 | -1.8 | 18 | 594.4277
Piso | 142.96 | 0.71 | 0 | 18 | 474.138
|  |  |  | TOTAL [W] | 2163.2537
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 428.88 | -1.8 | 18 | 1513.1858
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
192.996 | -1.8 | 18 | 1273.7736
Nivel basico retos multiples
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte |  | 0.7 | 10 | 18 | 0
Muro sur | 0 | 0.7 | 10 | 18 | 0
Muro este | 7.35 | 0.7 | 10 | 18 | 41.16
Muro oeste | 7.35 | 0.7 | 10 | 18 | 41.16
ventana | 0 | 1.9 | 10 | 18 | 0
Techo | 117.5 | 0.33 | -1.8 | 18 | 767.745
Piso | 117.5 | 0.33 | 0 | 18 | 56.43
|  |  |  | TOTAL [W] | 906.495
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 352.5 | -1.8 | 18 | 1163.25
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
423 | -1.8 | 10 | 1663.8
Area rehabilitación
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte |  | 0.7 | 10 | 18 | 0
Muro sur | 0 | 0.7 | 10 | 18 | 0
Muro este |  | 0.7 | 10 | 18 | 0
Muro oeste | 0 | 0.7 | 10 | 18 | 0
ventana |  | 1.9 | 10 | 18 | 0
Techo | 88.73 | 0.33 | -1.8 | 18 | 579.7618
Piso | 88.73 | 0.33 | 0 | 18 | 697.95
|  |  |  | TOTAL [W] | 1277.7118
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 266.19 | 10 | 18 | 354.92
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
119.7855 | -1.8 | 18 | 790.5843
Area servicio
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 19.8 | 0.7 | 10 | 18 | 110.88
Muro sur | 19.8 | 0.7 | 10 | 18 | 110.88
Muro este | 81.558 | 0.7 | 10 | 18 | 456.7248
Muro oeste | 58.558 | 0.7 | 10 | 18 | 327.9248
ventana | 23.8 | 1.9 | 10 | 18 | 361.76
Techo | 99.5 | 0.33 | -1.8 | 18 | 650.133
Piso | 46.7 | 0.33 | 0 | 18 | 277.398
|  |  |  | TOTAL [W] | 2295.7006
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 140.1 | 10 | 18 | 186.8
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
63.045 | -1.8 | 18 | 416.097
ccc8
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 183 | 0.7 | 10 | 18 | 1024.8
Muro sur | 183 | 0.7 | 10 | 18 | 1024.8
Muro este | 7.35 | 0.7 | 10 | 18 | 41.16
Muro oeste | 7.35 | 0.7 | 10 | 18 | 41.16
ventana | 0 | 1.9 | 10 | 18 | 0
Techo | 149.45 | 0.33 | -1.8 | 18 | 976.5063
Piso | 149.45 | 0.33 | 0 | 18 | 887.733
|  |  |  | TOTAL [W] | 3996.1593
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 448.35 | 10 | 18 | 597.8
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
201.7575 | -1.8 | 18 | 1331.5995
ccc8
Transferencia
Envolvente | Area [m2] | Coeficiente global U [W/m2*K] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
Muro norte | 66 | 0.7 | 10 | 18 | 369.6
Muro sur | 66 | 0.7 | 10 | 18 | 369.6
Muro este | 7.4455 | 0.7 | 10 | 18 | 41.6945
Muro oeste | 7.4455 | 0.7 | 10 | 18 | 41.6945
ventana | 0 | 1.9 | 10 | 18 | 0
Techo | 54.6 | 0.33 | -1.8 | 18 | 356.7564
Piso | 54.6 | 0.33 | 0 | 18 | 324.324
|  |  |  | TOTAL [W] | 1503.6695
infiltracion
Tasa infiltracion [camb/h] | volumen recinto [m3] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
0.5 | 163.8 | 10 | 18 | 218.4
ventilacion
Caudal de aire [m3/h] | Temperatua exterior [°C] | Temperatura interior [°C] | Potencia térmica [W]
73.71 | 0 | 18 | 442.26