## BOMBA DE CALOR
EQUIPO: | BOMBA DE CALOR
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad |  | 1
| Denominación |  | BC
| Aplicación |  | Calentamiento pisc.
| Potencia Termica | kW | 36
Agua enfriada.
| Caudal | m3/h | 12
| Caída Presión máx. | kPa | 15
| Temperatura Salida | ºC | 45
| Temperatura Entrada | ºC | 40
| Factor Incrustaciones |  | Normal
| Presión Trabajo Nom. | bar | 10
Aire condensación.
| Altitud sobre Nivel Mar | m | 26
| Temperatura Entrada | ºC | 27
| Refrigerante | Tipo | R 410a
| Compresor(es) | Tipo | Scroll
| Cantidad mín. |  | 1
| Circuitos Independientes mín. |  | 1
| Corriente 50 Hz | fase/V | 3/380
| Potencia Consumida máx. | kW | 7
Dimensiones equipos
| Altura | mm | 976
| Ancho | mm | 725
| Largo | mm | 1470
| Peso | Kg | 205
Referencia
| Marca |  | ANWO
| Modelo |  | AQUAPOOL 36

## MANEJADORAS
EQUIPO: | MANEJADORAS DE AIRE
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad |  | 1
| Denominación |  | UMA-01
| Aplicación: |  | PISCINA
| Piso Ubicación: |  | SOBRETECHO
Ventilador Inyeccion
| Caudal Inyección | L/s | 333.3333
| Caudal Inyección | MCH | 1200
| Presión Estática Externa | mm c.a. | 15
| Tipo Rotor |  | Centrífugo
| Inclinación Alabes |  | Atrás o Adelante
| Aspiración |  | Doble
| Velocidad Aire | m/s | 6.36
| Nivel Ruido | dBA
| Rendimiento Estático mín. | % | 52
Motor.
| Corriente 50 Hz | fase/V | 0.0078947
| Velocidad Giro | RPM | 1340
| Potencia Nominal | kW | 0.37
| Transmisión. | Tipo | Poleas y Correas
Accesorios:
| Economizador / camara mezcla /templadores |  | SI
Serpentín Calor
| Tipo: |  | Recinto piscina
Capacidad Termica
| Potencia | kW | 17
| caudal | l/h | 2920
| Temp. Agua: | °C | 45/40
Filtros
| Etapa 1 | tipo | Filtro sintético
Dimensiones equipos
| Altura | mm | 575
| Ancho | mm | 708
| Largo | mm | 1335
| Peso | Kg | 150
Referencia
| Marca |  | TRANE
| Modelo |  | CLCF 0.5

## CALDERAS
EQUIPO: | CALDERAS
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-11-09
| Cantidad |  | 1 | 1 | 1
| Denominación |  | CA - 01 | CA - 02 | KA - 02 y 03
| Aplicación |  | Aguacalefaccion - ACS | Aguacalefaccion - ACS | Apoyo
|  |  | PELLET | PELLET | CONDENSACION
Agua caliente a generar.
| Caudal | L/s | 1.19 | 2.3866 | 0.23
| Caudal | mch | 12.8 | 0.828 | 0.828
| Temperatura Salida | ºC | 80 | 80 | 80
| Temperatura Entrada | ºC | 60 | 60 | 60
| Potencia Calefactora nominal | Kw | 150 | 200 | 20
| Presión Trabajo Nominal | bar | 3 | 3 | 3
Caldera.
| Tipo |  | Pellet | Pellet | Condensación
| Material |  | Plancha de Acero | Plancha de Acero
| Eficiencia Térmica mínima | % | 97.7 | 97.7 | 97.7
Quemador.
| Denominación |  | - | - | -
| Tipo |  | - | - | -
| Altitud sobre Nivel Mar | m | 25 | 25 | 25
| Combustible | Tipo | Pellet | Pellet | GLP
| Potencia Consumida máx. | kW | 0.264 | 0.3 | 0.102
Dimensiones Equipo
| Altura | mm (Aprox) | 1720 | 1880 | 700
| Ancho | mm (Aprox) | 880 | 2070 | 400
| Largo | mm (Aprox) | 1905 | 2980 | 299
| Peso en vacio | Kg (Aprox) | 1750 | 3380 | 34
| Diametro Chimenea | mm (Aprox) | 200 | 250 | 160
Mod. Referencia
| Marca |  | Froling | Froling | ANWO
| Modelo |  | T4 150 | TX 200 | 24 GAC

## CALDERAS1 (hidden)
EQUIPO: | CALDERAS
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-11-08
| Cantidad |  | 1 | 1 | 1
| Denominación |  | CA - 01 | CA - 02 | KA - 02
| Aplicación |  | Aguacalefaccion - ACS | Aguacalefaccion - ACS | Apoyo
|  |  | PELLET | PELLET | CONDENSACION
Agua caliente a generar.
| Caudal | L/s |  |  | 0.268
| Caudal | mch | 12.8 | 0.828 | 0.966
| Temperatura Salida | ºC | 80 | 80 | 80
| Temperatura Entrada | ºC | 60 | 60 | 60
| Potencia Calefactora nominal | Kw | 150 | 200 | 24
| Presión Trabajo Nominal | bar | 3 | 3 | 3
Caldera.
| Tipo |  | Pellet | Pellet | Condensación
| Material |  | Plancha de Acero | Plancha de Acero
| Eficiencia Térmica mínima | % | 80 | 97.7 | 97.7
Quemador.
| Denominación |  | - | - | -
| Tipo |  | - | - | -
| Altitud sobre Nivel Mar | m | 25 | 25 | 25
| Combustible | Tipo | Pellet | Pellet | GLP
| Potencia Consumida máx. | kW | 0.264 | 0.3 | 0.114
Dimensiones Equipo
| Altura | mm (Aprox) | 1720 | 1880 | 700
| Ancho | mm (Aprox) | 880 | 2070 | 400
| Largo | mm (Aprox) | 1905 | 2980 | 299
| Peso en vacio | Kg (Aprox) | 1750 | 3380 | 34
| Diametro Chimenea | mm (Aprox) | 200 | 250 | 160
Mod. Referencia
| Marca |  | Froling | Froling | ANWO
| Modelo |  | T4 150 | TX 200 | 28 GAC

## VENTILADORES
EQUIPO: | VENTILADORES
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Denominación: |  | VEX-1 | VEX-2 | VEX-3 | VEX-4 | VEX-5 | VEX-6 | VEX-7 | VEX-8 | VEX-9 | VEX-10 | VEX-11 | VEX-12 | VEX-13 | VEX-14 | VEX-15 | VEX-16 | VEX-17 | VEX-18 | VEX-19 | VEX-20 | VEX-21 | VEX-22 | VEX-23 | VEX-24 | VEX-25 | VIN-1 | VEX-26 | VEX-27 | VEX-28 | VIN-2 | VIN-3 | VIN-4
| Aplicación: |  | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion Campana | Reposicion cocina | Extraccion Cocina | Inyeccion aire | Extraccion baño | Extraccion baño | Extraccion | Inyeccion aire | Inyeccion aire | Inyeccion aire
| Caudal Actual | L/s | 161.1111 | 161.1111 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 161.1111 | 161.1111 | 161.1111 | 50 | 161.1111 | 161.1111 | 50 | 50 | 35 | 35 | 69.4444 | 69.4444 | 35 | 35 | 161.1111 | 700 | 611 | 333 | 333 | 69.4444 | 69.4444 | 19.6154 | 19.6154 | 71.1538 | 27.3077
| Caudal Actual | m3/h | 580 | 580 | 360 | 180 | 180 | 180 | 180 | 580 | 580 | 580 | 180 | 580 | 580 | 180 | 180 | 126 | 126 | 250 | 250 | 126 | 126 | 580 | 2500 | 2200 | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 51 | 51 | 185 | 71
| Presión Estática Externa | mm c.a. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | 12 | 6 | 6 | 6
Ventilador.
| Tipo Rotor |  | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | Helico Centrífugo | centrifugo | centrifugo | centrifugo | centrifugo | centrifugo | centrifugo | Helico Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | centrifugo | centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo
| Aspiración |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | Simple | Doble | Doble | Doble
| Tipo Caja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | - | Espiral | Espiral | Espiral | Espiral
| Nivel Ruido | dBA | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 33 | 24 | 33 | 33 | 24 | 24 | [6 empty] | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 46 | 46 | 35 | 35 | 46 | 46
| Rendimiento Estático mín. | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | [6 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Motor.
| Corriente 50 Hz | fase/V | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 3/380 | 3/380 | 3/380 | 3/380 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230
| Potencia Nominal | kW | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0,35 | 0,35 | 0.51 | 0,51 | 0,35 | 0,35 | 0.05 |  |  |  |  | 0,51 | 0,51 | 0.0062 | 0.0062 | 0,51 | 0,51
| Transmisión. | Tipo | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directo | Poleas y Correas | Poleas y Correas | Poleas y Correas | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa | Directa
Dimensiones equipos REF.
| Altura | mm
| Ancho | mm
| Largo | mm
| Peso | Kg
Referencia
| Marca |  | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | S&P | Vientos sur | Vientos sur | S&P | S&P
| Modelo |  | CORE TD-500 | CORE TD-500 | CORE TD-350 | CORE TD-160NT | CORE TD-160NT | CORE TD-160NT | CORE TD-160NT | CORE TD-500 | CORE TD-500 | CORE TD-500 | CORE TD-160NT | CORE TD-500 | CORE TD-500 | CORE TD-160NT | CORE TD-160NT | EBB-100 N | EBB-100 N | EBB-250 N | EBB-250 N | EBB-100 N | EBB-100 N | CORE TD-500 | CM250 | CM250 | CM250 | CM250 | EBB-250 N | EBB-250 N | CONFORT BOARD 5/EXFK | CONFORT BOARD 5/EXFK | EBB-250 N | EBB-250 N

## RECUPERADORES
EQUIPO: | RECUPERADORES DE CALOR
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad: |  | 2 | 25 | 5 | 1
| Denominación: |  | RCN 10 01 A 02 | RCN 50 01 A 25 | RCN 100B 01 A 05 | RCN 140
| Aplicación: |  | SALAS BPR | SALAS DE CLASES | SALA BSR,AESM,SP | SALAS COPE. COM
| Piso ubicación: |  |  |  | AREA ADM
| Caudal Actual | L/s | 103.0556 | 159.7222 | 252.7778 | 502.7778
| Caudal Actual | m3/h | 371 | 575 | 910 | 1810
| Presión Estática Externa | mm c.a. | 15 | 15 | 15 | 15
Ventilador.
| Tipo Rotor |  | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo
| Aspiración |  | Doble | Doble | Doble | Doble
| Tipo Caja |  | Espiral | Espiral | Espiral | Espiral
| Nivel Ruido | dBA | 51 | 51 | 52 | 60
| Rendimiento Estático mín. | % | 53.2 | 56.1 | 53.4 | 52.1
Motor.
| Corriente 50 Hz | fase/V | 1/230 | 1/230 | 1/230 | 1/230
| Potencia Nominal | kW | 0.111 | 2x0,060 | 2x0,147 | 2x0,35
| Transmisión. | Tipo | Directa | Directa | Directa | Directa
Dimensiones equipos REF.
| Altura | mm | 270 | 270 | 385 | 270
| Ancho | mm | 990 | 990 | 1150 | 1350
| Largo | mm | 750 | 750 | 860 | 900
| Peso | Kg | 28 | 41 | 68 | 91
Referencia
| Marca |  | NOVOVENT | NOVOVENT | NOVOVENT | NOVOVENT
| Modelo |  | RECU-NOVO 10 | RECU-NOVO 50 | RECU-NOVO 100B | RECU-NOVO 140

## recu (hidden)
EQUIPO: | RECUPERADORES DE CALOR
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad: |  | 2 | 25 | 5 | 140
| Denominación: |  | RCN 10 | RCN 50 | RCN 100B | RCN 140
Aplicación:
Piso ubicación:
| Caudal Actual | L/s | 103.0556 | 159.7222 | 252.7778 | 502.7778
| Caudal Actual | m3/h | 371 | 575 | 910 | 1810
| Presión Estática Externa | mm c.a. | 15 | 15 | 15 | 15
| Temperatura Entrada | ºC | -1.8 | -1.8 |  | -1.8
Ventilador.
| Tipo Rotor |  | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo
| Aspiración |  | Doble | Doble | Doble | Doble
| Tipo Caja |  | Espiral | Espiral | Espiral | Espiral
| Velocidad Salida | m/s | 5 | 5 | 5 | 5
| Nivel Ruido | dBA | 51 | 51 | 52 | 60
| Rendimiento Estático mín. | % | 53.2 | 56.1 | 53.4 | 52.1
Motor.
| Corriente 50 Hz | fase/V | 3/230 | 3/230 | 3/230 | 3/230
| Velocidad Giro | RPM | 1365 | 1450 |  | 900
| Potencia Nominal | kW | 0.111 | 2x0,060 | 2x0,147 | 2x0,35
| Transmisión. | Tipo | Poleas y Correas | Poleas y Correas | Poleas y Correas | Poleas y Correas
Dimensiones equipos REF.
| Altura | mm | 270 | 270 | 385 | 270
| Ancho | mm | 990 | 990 | 1150 | 1350
| Largo | mm | 750 | 750 | 860 | 900
| Peso | Kg | 28 | 41 | 68 | 91
Referencia
| Marca |  | NOVOVENT | NOVOVENT | NOVOVENT | NOVOVENT
| Modelo |  | RECU-NOVO 10 | RECU-NOVO 50 | RECU-NOVO 100B | RECU-NOVO 140

## ESTANQUES (hidden)
EQUIPO: | MANEJADORAS DE AIRE
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Denominación |  | EAS-01 | EI-01 | EET 1 | EET 2 | EET 3
| Aplicación |  | Almacenamiento | Inercia | Expansión Sanitario | Expansión Calor | Expansión Frio
Líquido contenido.
| Tipo |  | Agua Caliente Sanit. | Agua Caliente | Agua Calefación | Agua Calefación | Agua Enfriamiento
| Temperatura | ºC | 60 | Mezcla | 60 | 80 | 7
| Presión Trabajo Nominal | bar | 6 |  | 6 | 6 | 6
Estanque.
| Disposición |  | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical
| Volúmen | Lts | 5000 | 2000 | 50 | 150 | 150
| Diámetro Exterior | mm |  |  | 365 | 550 | 550
| Largo o Alto Neto | mm | 2200 | 2200 | 547 | 795 | 795
| Espesor Manto mín | mm | 80 | 50 | - | - | -
| Diámetro Tapa Registro | mm | 400 | - | - | - | -
Dimensiones equipos
| Altura | mts | 2200 | 2200 | 547 | 795 | 795
| Peso | Kg | 6000 | 3000 | 70 | 200 | 200

## vent (hidden)
EQUIPO: | VENTILADORES
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad: |  | 1 | 11 | 7 | 1 | 1
| Denominación: |  | VEX | VEX | VEX | VEX | BM 1/12 1100 6PTC 1
Aplicación:
Piso ubicación:
| Caudal Actual | L/s | 100 | 161.1111 | 50 | 305.5556
| Caudal Actual | m3/h | 360 | 580 | 180 | 1100
| Presión Estática Externa | mm c.a. | 15 | 15 | 15 | 15
| Temperatura Entrada | ºC | -1.8 | -1.8 |  | -1.8
Ventilador.
| Tipo Rotor |  | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo
| Aspiración |  | Doble | Doble | Doble | Doble
| Tipo Caja |  | Espiral | Espiral | Espiral | Espiral
| Velocidad Salida | m/s | 5 | 5 | 5 | 5
| Nivel Ruido | dBA | 33 | 33 | 24 | 39
| Rendimiento Estático mín. | % | 70 | 70 | 70 | 70
Motor.
| Corriente 50 Hz | fase/V | 3/230 | 3/230 | 3/230 | 3/230
| Velocidad Giro | RPM | 2250 | 2500 | 2500 | 2500
| Potencia Nominal | kW | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.12
| Transmisión. | Tipo | Poleas y Correas | Poleas y Correas | Poleas y Correas | Poleas y Correas
Dimensiones equipos REF.
| Altura | mm | 270 | 270 | 385 | 270
| Ancho | mm | 990 | 990 | 1150 | 1350
| Largo | mm | 750 | 750 | 860 | 900
| Peso | Kg | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 4.2
Referencia
| Marca |  | S&P | S&P | S&P | S&P
| Modelo |  | CORE TD-350 | CORE TD-500 | CORE TD-160NT | C0RE TD-800

## BOMBA
EQUIPO: | BOMBAS CENTRIFUGAS
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Denominación: |  | BCAP-01 | BCAP-02 | BCAP-03 | BCAP-04 | BCAS-01 | BCAS-02 | BCAS-03 | BCAS-04 | BCAI-01 | BRAS-01 | BRP-01 | BRP-01
| Aplicación: |  | Caldera Condensacion | Caldera Condensacion | Caldera Condensacion | Caldera Condensacion | Circuito Calefaccion | Circuito Calefaccion | Circuito ACS | Circuito ACS | Cilindro - IC | Cilindro - IC | Piscina | Piscina
Agua manejada.
| Caudal | L/s | 1.94 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 1.4 | 1.4
| Caudal | m3/h | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 5 | 5
| Altura Manométrica | m c.a. | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4
| Temperatura | ºC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| Presión Trabajo Nominal | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
Motobomba.
| Tipo Rotor |  | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor Seco | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado | Rotor encapsulado
| Cantidad de Etapas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
| Tipo Caja |  | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base | Voluta Base
| Acoplamiento |  | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo | Directo
| Eficiencia Hid. mín. | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64
| Corriente 50 Hz | fase/V | 3/380 | 3/381 | 3/380 | 3/380 | 3/380 | 3/380 | 3/380 | 3/380 | 1/220 | 1/220 | 3/380 | 3/380
| Velocidad Giro | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1420 | 1401 | 1400 | 1400 | 2100 | 2100 | 2780 | 2780
| Potencia Consumida máx. | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 3 | 3 | 0.55 | 0.55 | 0,045 | 0,045 | 0,35 | 0,35
Dimensiones Equipo
| Altura | mm | 463 | 463 | 463 | 463 | 575 | 575 | 463 | 463 | 124 | 124 | 259 | 259
| Ancho | mm | 233 | 233 | 244 | 244 | 65 | 65 | 233 | 233 | 104 | 104 | 185 | 185
| Largo | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 475 | 475 | 425 | 425 | 150 | 150 | 100 | 100
| Peso | Kg | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 92,2 | 92,2 | 46,6 | 46,6 | 2,6 | 2,6 | 27,5 | 27,5
Referencia
| Marca |  | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB | DAB
| Modelo |  | CM 50/780 | CM 50/780 | CM50/1000T | CM50/1000T | CM65/1680T | CM65/1680T | CM50/780T | CM50/780T | VS 65/150 | VS 65/150 | BPH 60/340 65M | BPH 60/340 65M

## IC
EQUIPO: | BOMBA DE CALOR
PROYECTO: | COLEGIO ESPECIAL ÑIELOL
VERSION: | 0
FECHA: | 2016-10-14
| Cantidad |  | 1 | 1
| Denominación |  | IC 1 | IC 2
| Aplicación |  | ACS | PISCINA
| Potencia Termica | kW | 80 | 30
Agua enfriada.
| Caudal | m3/h | 1,5 | 4,3
| Caída Presión máx. | kPa | 10,38 | 28,68
Agua enfriada.
| Caudal | m3/h | 3,5 | 5,2
| Caída Presión máx. | kPa | 47,66 | 41,6
| Cantidad de placas | N° | 7 | 17
Referencia
| Marca |  | ANWO | ANWO
| Modelo |  | S070+ | S020+

## Cuadro carga (hidden)
Cuadro de Carga TDFC-01 Hospital Queilen
Equipo |  | Alimentación | Potencia electrica (Kw) | Status
Chiller | CH-01 | 380-3-50 | 28 | Principal
Chiller | CH-02 | 380-3-50 | 28 | Principal
Caldera Pellet | CA-01 | 380-3-50 | 1 | Principal
Calderas Gas | KA-01 | 220-1-50 | 0.5 | Principal
Calderas Gas | KA-02 | 220-1-51 | 0.5 | Stand-By
Bomba Anticondensación | BCAC-01 | 380-3-50 | 0.75 | Principal
Bomba Caldera Condensación | BCAP-01 | 380-3-50 | 0.25 | Principal
Bomba Caldera Condensación | BCAP-02 | 380-3-50 | 0.25 | Stand-By
Bomba Caldera Condensación | BCAP-03 | 380-3-50 | 0.25 | Stand-By
Bomba Caldera Pellet | BCAP-04 | 380-3-50 | 0.75 | Principal
Bomba Caldera Pellet | BCAP-05 | 380-3-50 | 0.75 | Stand-By
Bomba cto secundario Calefacción | BCAS-01 | 380-3-50 | 0.75 | Principal
Bomba cto secundario Calefacción | BCAS-02 | 380-3-50 | 0.75 | Stand-By
Bomba Caldera - IC | BCAS-01 | 220-1-50 | 0.55 | Principal
Bomba Caldera - IC | BCAS-02 | 220-1-51 | 0.55 | Stand-By
Bomba IC - Estanque | BCAI-01 | 220-1-51 | 0.55 | Principal
Bomba Recirculación ACS | BRAS-01 | 220-1-51 | 0.37 | Principal
Bombas cto Primario Enfriamiento | BCP-01 | 380-3-50 | 0.75 | Principal
Bombas cto Primario Enfriamiento | BCP-02 | 380-3-50 | 0.75 | Principal
Bombas cto Primario Enfriamiento | BCP-03 | 380-3-50 | 0.75 | Stand-By
Bomba cto Secundario Enfriamiento | BCS-01 | 380-3-50 | 3 | Principal
Bomba cto Secundario Enfriamiento | BCS-02 | 380-3-50 | 3 | Stand-By
Total Potencia Instalada TDFC-01 |  |  | 72.77 | Kw
Total Potencia Instalada TDFC-01 (sugerida) |  |  | 83.6855 | Kw
Total Potencia en Funcionamiento |  |  | 65.22 | Kw
Total Potencia Stand-By |  |  | 6.8 | Kw