MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA ELÉCTRICO

REPOSICION  ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL.

PREPARADO POR		: I N G E N E L  S.A.

PROF. A CARGO		: PEDRO QUINTANILLA B. ING. CIVIL ELECTRICO.

PARA            			: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

ARQTO. COORDINADOR	: ARQUITECTONICA LTDA.

REVISIÓN “0”   	       	: EMITIDO PARA PROPUESTA

| REV. |  | Ejecutor | Revisor | Aprobador | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 22-08-2016 | 22-08-2016 | 22-08-2016 |  |
| B | Nombre Firma | RG | RG | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 14-10-2016 | 14-10-2016 | 14-10-2016 |  |
| 0 | Nombre Firma | RG | RG | PQ | EMITIDO PARA PROPUESTA |
|  | Fecha | 14-07-2017 | 14-07-2017 | 14-07-2017 |  |
| 1 | Nombre Firma |  |  |  |  |
|  | Fecha |  |  |  |  |
| 2 | Nombre Firma |  |  |  |  |
|  | Fecha |  |  |  |  |

1	ESTUDIO CAPACIDAD EMPALME ELECTRICO.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad del transformador a ser instalado en el proyecto “LICEO ESPECIAL ÑIELOL”

  - DATOS GENERALES CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO.

- Potencia (KVA)			: 300KVA

- Tensión primaria			: 13.2KV.

- Tensión Secundaria			: 400/220V.

- Impedancia de Corto Circuito	:5%

- Frecuencia				:50 HZ

- Conexión				:Triangulo-estrella (Dy1)

- Regulación de Tensión		:±2.5 ±5%

  - DATOS SUMINISTRO DE ENERGIA.

- Tensión de Servicio			: 13.2KV.

- Frecuencia				:50 HZ

- Potencia de CC			: 500 MVA.

El cálculo de potencia de los trasformadores cumple con los valores de sobrecarga exigidos por norma IEC 354. Todos los elementos constituyentes del trasformador incluyendo pasa tapas y cambiadores de tomas deberán estar diseñados bajo las mismas prestaciones de capacidad de sobrecarga que el transformador al que se encuentra asociado.

  - ENSAYO DEL TRANSFORMADOR.

El contratista deberá solicitar a fábrica los certificados correspondientes de cumplimiento de las normas IEC 354, además de los protocolos de pruebas realizadas al transformador.

  - INFORMACION REQUERIDA.

El contratista deberá hacer entrega a la inspección de la obra toda la documentación técnica (catálogos, protocolos de prueba, ensayos, etc) con la finalidad de poder efectuar una correcta evaluación del equipo ofertado.

  - CALCULO justificativo.

a)	Tabla resumen de potencias instaladas y demandas máximas.

  - definición de capacidad de TraNsformador

Para esta demanda Máxima  y considerando una disponibilidad de 30% para futuras ampliaciones o modificaciones se define una subestación aérea de 300 KVA con un factor de Potencia corregido por el banco de condensadores a los valores exigidos por normativa vigentes de 0.95, régimen de neutro TT y conexión D-Y 11.

Capacidad SE(KVA)=PinstDM(KW)FpInstalacion(corregido)∗Fiv×30%(disponible)=300KVA

Finalmente se elige un transformador de 300KVA.

  - definición de capacidad FUSIBLE DE MEDIA TENSION.

Para un sistema de distribución trifásica, la definición de la intensidad de corriente por el lado primario de la subestación, aplicamos la siguiente expresión:

Ip=P(KVA)3xU(KV)

Donde:

P: potencia nominal del transformador en KVA.

U: nivel de tensión primaria en KV (distribución de la zona 13.2KV)

Ip: Corriente nominal primaria A.

Sustituyendo obtenemos:

Ip=P(KVA)3xU(KV)=13.13A

  - definición de capacidad INTERRUPTOR GENERAL DE BAJA TENSION.

Para un sistema de distribución trifásica, la definición de la intensidad de corriente por el lado secundario de la subestación, aplicamos la siguiente expresión:

Is=P(KVA)3xU(KV)

Donde:

P: potencia nominal del transformador en KVA.

U: nivel de tensión secundario en KV (distribución de la zona 0.38KV)

Is: Corriente nominal secundario A.

Sustituyendo obtenemos:

Is=P(KVA)3xU(KV)=456A

- MEMORIA DE CALCULO BANCO DE CONDESADORES.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad del Banco de condensadores “LICEO  ESPECIAL ÑIELOL, IX Región”

  - DATOS GENERALES

En un sistema eléctrico existen cargas que poseen bobinas como; motores, hornos de inducción, soldadoras, ballast, transformadores, solenoide, etc. Estas cargas constan de dos partes; una Resistiva y otra Reactiva inductiva, esta ultima es la que produce la magnetización necesaria para el funcionamiento de los equipos mencionados, esta carga produce la potencia reactiva inductiva que se mide en Var y en la factura del proveedor de energía se expresa o corresponde a kVArh (Kilo Volts Amper Reactivo Hora).

Para este proyecto y según la normativa vigente y exigida por las compañías eléctricas a un valor de factor de potencia Coseno Φ 0,93, lo que se considera de gran importancia, debido a que la configuración interna del proyecto necesita la distribución de energía con un buen factor de potencia.

  - CALCULO justificativo.

- Tabla resumen de potencias instaladas y demandas máximas en KVAr

- CALCULO DE LAS BATERIAS DE CONDENSADORES

Con el fin de mejorar el factor de potencia de la instalación, se montará un condensador fijo para el suministro en B.T., compuesta por una batería autorregulada para cada cuadro TGBT.

Para el cálculo de la potencia necesaria en kVAR, partimos de las siguientes premisas:

Potencia asignada Trafo ………..............................................................300 kVA

Factor de potencia estimado ( cos Φ 1)...................…............................0,83

Factor de potencia deseado (cos Φ 2)....................................................0,95

| cos Ø 1 = | 0,83 |  | Ø 1 = | 33,90 º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cos Ø 2 = | 0,95 |  | Ø 2 = | 18,19 º |

| tan Ø 1 = | 0,67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tan Ø 2 = | 0,33 |  |  |  |

QC(KVAr)=Dem. Max(KW)×Tgθ1−Tgθ2=200.26×0.67−0.33=68.08KVAr=75KVAr

Se instalará un Banco regulable de 5 condensadores de 15 Kvar  c/u. con un controlador automático de 6 pasos.

- MEMORIA DE CÁLCULO ALIMENTADORES DE BT.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad de los alimentadores de baja Tensión a ser instalado en el proyecto “LICEO ESPECIAL ÑIELOL, IX Región”

DEFINICIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LOS SUBALIMENTADORES

Metodología de Cálculo: Criterio por caída de Tensión:

Los conductores exteriores serán de cobre, con aislaciones adecuadas al uso y lugar de montaje, preferentemente de fabricación nacional. Para los alimentadores y subalimentadores se definirán calculando como sigue: La caída de tensión no será mayor de 3,0% de la tensión nominal de la Línea.

Se aplica el siguiente Método:

Líneas trifásicas:

QC(KVAr)=Dem. Max(KW)xTgθ1−Tgθ2=317.48×0.65−0.33=101.59KVAr=120KVAr

Líneas Monofásicas:

Capacidad GG(KVA)=Pinst(KW)Fp(grupo)×30%(disponible)=317.700.8x1.30=516.26KVA=550KVA

Donde:

L: Largo de la línea (m)

In(A): Intensidad de Corrientes nominal de protección de la línea.

ρ: Conductividad del conductor a 30ºC (ρ.=34 para aluminio y ρ=56 para cobre).

La sección calculada corresponde a la mínima sección de acuerdo al criterio de caída de tensión permitida (3% según Nch 4/2003).

Una vez calculada la sección de acuerdo al criterio de la caída de tensión, el segundo paso es la comparación con tablas de fabricante de conductores, que la sección calculada cumple con la capacidad de trasporte de corrientes de acuerdo a la capacidad del automático general de la línea. En caso de valores intermedios se tomará la medida superior.

Además, se tiene presente que la sección así definida queda protegida por el automático montado en el Tablero General Auxiliar o Tablero General según corresponda.

Así mismo, se aplican los factores de correcciones por cantidad de conductores (Fn) y por temperatura (Ft) indicados en las tablas 8.8 - 8.9 y 8.9a de la Norma NCHEléc. de 4/2003 según corresponda.

    - DEFINICIÓN DE SUBALIMENTADORES POR METODO DE CAIDA DE TENSION.