## resumen
| Cuadro comparativo Equipos | [5 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |  |  | 630 | [5 empty] | 560 | 560 | 33.6 | 18 | 35 | 630
[7 empty] | 20*10 | 20*20 | 25*20 | 30*20 | 30*25 | 30*25 | 30*30 | [9 empty] | l/s | mcm
|  |  |  | Calculo Kw |  |  |  | Selección Kw
Piso | Recinto | Nomenclatura | Tipo | Pot. Térmica Enfriamiento | Pot. Térmica Enfriamiento Sensible | Pot. Térmica Calefaccion | Caudal inyeccion (mch) | Modelo Seleccionado | Pot. Térmica Enfriamiento | Pot. Térmica Enfriamiento Sensible | Pot. Térmica Calefaccion | Caudal inyeccion (mch) | Caudal Aire exterior (l/s) | Caudal Aire exterior (mch) | Pot. Elec. (w) | Alimentación Elec. | Disusores | Caudal X Difusor | Caudal Retono |  | Caudal Agua Frio (l/m) | Caudal Agua Caliente (l/m) |  | AE mcm | caudal Iny L/s |  | Area
1 | 1P 01 SALA IRA | FC-01 | Ducto | 3.1 | 3.1 | 2 | 1029.6 | 600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 60 | 216 | 170 | 220/1/50 | 2 | 510 | 804 | 8.5 | 14.3333 | 10.3333 | 15x10 | 3.6 | 286 | 87.96 | 40x30
1 | 1P 02 SALA ERA | FC-02 | Ducto | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 1036.8 | 600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 62 | 223.2 | 170 | 220/1/50 | 2 | 510 | 796.8 | 8.5 | 14.3333 | 10.3333 | 15x10 | 3.72 | 288
1 | 1P 03 SALA TOMA DE MUEST | FC-03 | Ducto | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1058.4 | 600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 75 | 270 | 170 | 220/1/50 | 2 | 510 | 750 | 8.5 | 14.3333 | 10.3333 | 15x10 | 4.5 | 294
1 | 1P 04 ESTAR SAPU | FC-04 | Ducto | 2 | 1.8 | 0.6 | 576 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 18 | 64.8 | 50 | 220/1/50 | 2 | 255 | 445.2 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 1.08 | 160 | A | 101.604 | 40x30 | VIN-01 | 641.292 | 38477.52
1 | 1P 07 JEFE SOME | FC-07 | Ducto | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 108 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 7 | 25.2 | 50 | 220/1/50 | 2 | 170 | 314.8 | 2.8333 | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 0.42 | 30
1 | 1P 08 BOX VACUNATIO | FC-08 | Ducto | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 147.6 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 38 | 136.8 | 50 | 220/1/50 | 2 | 170 | 203.2 | 2.8333 | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 2.28 | 41 |  |  |  | VIN-02 | 285.21 | 17112.6
1 | 1P 09 SOME PROCEDIMIENTO | FC-09 | Ducto | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 151.2 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 11 | 39.6 | 50 | 220/1/51 | 2 | 170 | 300.4 | 2.8333 | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 0.66 | 42
1 | 1P 10 BOX ATENCION URGEN | FC-10 | Ducto | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 766.8 | 400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 49 | 176.4 | 70 | 220/1/50 | 2 | 340 | 503.6 | 5.6667 | 10.3167 | 7.5 | 10x10 | 2.94 | 213 | 13.644 | 20x20
1 | 1P 11 BOX CURACION Y TRA | FC-11 | Ducto | 2.5 | 2.5 | 2 | 871.2 | 500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 67 | 241.2 | 95 | 220/1/50 | 2 | 425 | 608.8 | 7.0833 | 12.3333 | 8.3333 | 15x10 | 4.02 | 242
1 | 1P 12 SALA PROCEDIMIENTO | FC-12 | Ducto | 2 | 2 | 1.5 | 712.8 | 400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 49 | 176.4 | 70 | 220/1/50 | 2 | 340 | 503.6 | 5.6667 | 10.3167 | 7.5 | 10x10 | 2.94 | 198
1 | 1P 13 SALA DE ACOGIDA | FC-13 | Ducto | 0.5 | 0.5 | 1 | 136.8 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 35 | 126 | 50 | 220/1/50 | 2 | 170 | 214 | 2.8333 | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 2.1 | 38
1 | 1P 14 SALA DE ESPERA | FC-14 | Ducto | 9 | 9 | 14.55 | 2973.6 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 597.5 | 2151 | 240 | 220/1/50 | 6 | 396.6667 | 229 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 35.85 | 1652
1 | 1P 14 SALA DE ESPERA | FC-15 | Ducto | 9 | 9 | 14.55 | 2973.6 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 597.5 | 2151 | 240 | 220/1/50 | 6 | 396.6667 | 229 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 35.85 | 1652
1 | 1P 17 DESPACHO PNAC | FC-16 | Ducto | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 1443.6 | 800 | 6.8 | 4.68 | 5.76 | 1360 | 8 | 28.8 | 198 | 220/1/50 | 4 | 340 | 1331.2 | 5.6667 | 19.5 | 13.8333 | 10x10 | 0.48 | 401 | 25.26 | 30x20
1 | 1P 16 DESPACHO FARMACIA | FC-17 | Ducto | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 1198.8 | 800 | 6.8 | 4.68 | 5.76 | 1360 | 12 | 43.2 | 198 | 220/1/50 | 4 | 340 | 1316.8 | 5.6667 | 19.5 | 13.8333 | 10x10 | 0.72 | 333
1 | 1P 19 ESPERA PNAC FARMA | FC-19 | Ducto | 5.8 | 5.2 | 6.9 | 1807.2 | 1000 | 7.8 | 5.37 | 6.48 | 1700 | 284 | 1022.4 | 200 | 220/1/50 | 3 | 566.6667 | 677.6 | 9.4444 | 22.3667 | 15.5 | 15x15 | 17.04 | 502
1 | 1P 17 BOX QUIM FARM | FC-18 | Ducto | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 561.6 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 6 | 21.6 | 50 | 220/1/50 | 2 | 255 | 488.4 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 0.36 | 156
1 | 1P 18 BOX QUIM FARM | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 1P 20 SALA MULTIUSO | FC-20 | Ducto | 10.7 | 9.9 | 2.7 | 3063.6 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 64 | 230.4 | 240 | 220/1/50 | 6 | 396.6667 | 2149.6 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 20x15 | 3.84 | 851 | B | 52.53 | 30x30
1 | 1P 23 TRABAJO CLIN GRUPA | FC-23 | Ducto | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 216 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 22 | 79.2 | 50 | 220/1/50 | 2 | 170 | 260.8 | 2.8333 | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 1.32 | 60
1 | 1P 21 OIRS | FC-21 | Ducto | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 136.8 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 25 | 90 | 50 | 220/1/50 | 2 | 170 | 250 | 2.8333 | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 1.5 | 38
1 | 1P 22 LACT PUBLICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 1P 24 SALA REHABILITACIO | FC-24 | Ducto | 7.3 | 7.3 | 5.6 | 2322 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 209 | 752.4 | 240 | 220/1/50 | 6 | 396.6667 | 1627.6 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 12.54 | 645 | 27.27 | 30x20
1 | 1P 26 PODOLOGIA | FC-26 | Ducto | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 730.8 | 400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 38 | 136.8 | 70 | 220/1/50 | 2 | 340 | 543.2 | 5.6667 | 10.3167 | 7.5 | 10x10 | 2.28 | 203
1 | 1P 27 ECOGRAFIA | FC-27 | Ducto | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 619.2 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 38 | 136.8 | 50 | 220/1/50 | 2 | 255 | 373.2 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 2.28 | 172
1 | 1P 28 SALA DE ESTIMULACI | FC-28 | Ducto | 6.2 | 6 | 4 | 2131.2 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 120 | 432 | 200 | 220/1/50 | 4 | 465 | 1428 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 7.2 | 592
2 | 2P 31 BOX CLINICO | FC-31 | Ducto | 7 | 6.8 | 3.7 | 2268 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 117 | 421.2 | 200 | 220/1/50 | 4 | 465 | 1438.8 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 7.02 | 630 | 99.84 | 35x30
2 | 2P 32 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 33 BOX CLINICO | FC-33 | Ducto | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 1537.2 | 800 | 6.8 | 4.68 | 5.76 | 1360 | 118 | 424.8 | 198 | 220/1/50 | 4 | 340 | 935.2 | 5.6667 | 19.5 | 13.8333 | 15x10 | 7.08 | 427
2 | 2P 34 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 35 BOX CLINICO | FC-35 | Ducto | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 1537.2 | 800 | 6.8 | 4.68 | 5.76 | 1360 | 118 | 424.8 | 198 | 220/1/50 | 4 | 340 | 935.2 | 5.6667 | 19.5 | 13.8333 | 15x10 | 7.08 | 427
2 | 2P 36 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | A | 217.044 | 50x40
2 | 2P 37 BOX DENTAL | FC-37 | Ducto | 5.6 | 5.5 | 3.8 | 1828.8 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 144 | 518.4 | 200 | 220/1/50 | 4 | 465 | 1341.6 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 8.64 | 508
2 | 2P 38 BOX DENTAL | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 39 TRAB CLIN GRUPAL | FC-39 | Ducto | 5.6 | 5.5 | 3.8 | 1828.8 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 144 | 518.4 | 200 | 220/1/52 | 4 | 465 | 1341.6 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 8.64 | 508
2 | 2P 40 SOME SATELITE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 41 BOX CLINICO | FC-41 | Ducto | 5.4 | 5.4 | 3.7 | 1911.6 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 116 | 417.6 | 200 | 220/1/54 | 4 | 465 | 1442.4 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 6.96 | 531 | 15.6 | 15x15
2 | 2P 42 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 43 BOX PSICOLOGO | FC-43 | Ducto | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 633.6 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 58 | 208.8 | 50 | 220/1/56 | 2 | 255 | 301.2 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 3.48 | 176
2 | 2P 44 BOX GINECOLOGICO | FC-44 | Ducto | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1083.6 | 500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 86 | 309.6 | 95 | 220/1/57 | 2 | 425 | 540.4 | 7.0833 | 12.3333 | 8.3333 | 10x10 | 5.16 | 301
2 | 2P 45 BOX DENTAL | FC-45 | Ducto | 8.7 | 8.5 | 4.4 | 2743.2 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 141 | 507.6 | 240 | 220/1/58 | 4 | 595 | 1872.4 | 9.9167 | 32.9667 | 22.1667 | 15x10 | 8.46 | 762 | 40.38 | 30x20
2 | 2P 46 BOX DENTAL | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 47 RX DENTAL | FC-47 | Ducto | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 928.8 | 500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 45 | 162 | 95 | 220/1/50 | 4 | 212.5 | 688 | 3.5417 | 12.3333 | 8.3333 | 10x10 | 2.7 | 258
2 | 2P 48 SALA COMANDOS | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 49 BOX CLINICO | FC-49 | Ducto | 7.8 | 7.6 | 3.7 | 2412 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 116 | 417.6 | 240 | 220/1/50 | 4 | 595 | 1962.4 | 9.9167 | 32.9667 | 22.1667 | 15x10 | 6.96 | 670
2 | 2P 50 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 51 SALA DE ESPERA | FC-51 | Ducto | 9.3 | 8.9 | 12.6 | 2986.2 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 511.5 | 1841.4 | 240 | 220/1/50 | 4 | 595 | 538.6 | 9.9167 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 30.69 | 1659
2 | 2P 51 SALA DE ESPERA | FC-52 | Ducto | 9.3 | 8.9 | 12.6 | 2986.2 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 511.5 | 1841.4 | 240 | 220/1/50 | 4 | 595 | 538.6 | 9.9167 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 30.69 | 1659 | B | 108.03 | 40x40
2 | 2P 52 SOME SATELITAL | FC-53 | Ducto | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 374.4 | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 33 | 118.8 | 50 | 220/1/50 | 1 | 340 | 221.2 | 5.6667 | 5.7333 | 4.3333 | 15x10 | 1.98 | 104
2 | 2P 53 TRAB CLIN GRUPAL | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 54 BOX GINECOLOGICO | FC-54 | Ducto | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 540 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 97 | 349.2 | 50 | 220/1/50 | 2 | 255 | 160.8 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 5.82 | 150
2 | 2P 55 BOX CLINICO | FC-55 | Ducto | 3.4 | 3.3 | 2 | 1108.8 | 600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 66 | 237.6 | 170 | 220/1/50 | 2 | 510 | 782.4 | 8.5 | 14.3333 | 10.3333 | 10x10 | 3.96 | 308
2 | 2P 56 BOX CLINICO | FC-56 | Ducto | 6.6 | 6.5 | 5 | 2188.8 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 175 | 630 | 200 | 220/1/51 | 4 | 465 |  | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 10.5 | 608
2 | 2P 57 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 2P 58 BOX CLINICO | FC-58 | Ducto | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 730.8 | 400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 58 | 208.8 | 70 | 220/1/52 | 2 | 340 | 471.2 | 5.6667 | 10.3167 | 7.5 | 10x10 | 3.48 | 203 | 15.12 | 20x15
2 | 2P 59 ESTERILIZACION | FC-59 | Ducto | 4.9 | 4.8 | 1.1 | 1443.6 | 1000 | 7.8 | 5.37 | 6.48 | 1700 | 20 | 72 | 200 | 220/1/53 | 4 | 425 | 1628 | 7.0833 | 22.3667 | 15.5 | 15x10 | 1.2 | 401
2 | 2P 60 BOX PSICOLOGO | FC-60 | Ducto | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 633.6 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 58 | 208.8 | 50 | 220/1/53 | 2 | 255 | 301.2 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 3.48 | 176
2 | 2P 61 BOX CLINICO | FC-61 | Ducto | 5.5 | 5.3 | 3.6 | 1904.4 | 1000 | 7.8 | 5.37 | 6.48 | 1700 | 116 | 417.6 | 200 | 220/1/53 | 4 | 425 | 1282.4 | 7.0833 | 22.3667 | 15.5 | 15x10 | 6.96 | 529
2 | 2P 62 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 63 BOX CLINICO | FC-63 | Ducto | 7.5 | 7.2 | 3.7 | 2318.4 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 117 | 421.2 | 240 | 220/1/53 | 6 | 396.6667 | 1958.8 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 15x10 | 7.02 | 644 | 90 | 30x30
3 | 3P 64 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 65 BOX CLINICO | FC-65 | Ducto | 4.8 | 4.7 | 3.4 | 1580.4 | 1000 | 7.8 | 5.37 | 6.48 | 1700 | 118 | 424.8 | 200 | 220/1/53 | 4 | 425 | 1275.2 | 7.0833 | 22.3667 | 15.5 | 15x10 | 7.08 | 439
3 | 3P 66 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 67 BOX CLINICO | FC-67 | Ducto | 5 | 4.8 | 3.3 | 1576.8 | 1000 | 7.8 | 5.37 | 6.48 | 1700 | 117 | 421.2 | 200 | 220/1/53 | 4 | 425 | 1278.8 | 7.0833 | 22.3667 | 15.5 | 15x10 | 7.02 | 438
3 | 3P 68 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 69 BOX DENTAL | FC-69 | Ducto | 8.5 | 8.3 | 4.5 | 2635.2 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 144 | 518.4 | 240 | 220/1/53 | 6 | 396.6667 | 1861.6 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 15x10 | 8.64 | 732 | A | 322.644 | 60x50
3 | 3P 70 BOX DENTAL | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 71 TRABAJ CLINIC GRUP | FC-71 | Ducto | 5.6 | 5.5 | 3.8 | 1828.8 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 144 | 518.4 | 200 | 220/1/53 | 4 | 465 | 1341.6 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 8.64 | 508
3 | 3P 72 SOME SATELITE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 73 SALA DE ESPERA | FC-72 | Ducto | 10.15 | 9.15 | 10.9 | 2916 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 430 | 1548 | 240 | 220/1/64 | 4 | 595 | 832 | 9.9167 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 25.8 | 1620
3 | 3P 73 SALA DE ESPERA | FC-73 | Ducto | 10.15 | 9.15 | 10.9 | 2916 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 430 | 1548 | 240 | 220/1/65 | 4 | 595 | 832 | 9.9167 | 32.9667 | 22.1667 | 20x20 | 25.8 | 1620
3 | 3P 74 BOX CLINICO | FC-74 | Ducto | 5.8 | 5.7 | 3.8 | 1940.4 | 1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 116 | 417.6 | 200 | 220/1/53 | 4 | 465 | 1442.4 | 7.75 | 29.2333 | 19.3333 | 15x10 | 6.96 | 539 | 15.6 | 20x15
3 | 3P 75 BOX CLINICO | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 3P 76 BOX PSICOLOGO | FC-76 | Ducto | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 640.8 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 58 | 208.8 | 50 | 220/1/68 | 2 | 255 | 301.2 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 3.48 | 178
3 | 3P 77 BOX GINECOLOGICO | FC-77 | Ducto | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1094.4 | 600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 86 | 309.6 | 170 | 220/1/69 | 2 | 510 | 710.4 | 8.5 | 14.3333 | 10.3333 | 10x10 | 5.16 | 304
3 | 3P 78 CAFETERIA | FC-78 | Ducto | 13.9 | 12.3 | 6.3 | 3898.8 | 1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 203 | 730.8 | 240 | 220/1/70 | 6 | 396.6667 | 1649.2 | 6.6111 | 32.9667 | 22.1667 | 20x15 | 12.18 | 1083 | 14.34
3 | 3P 79 SALA LAC FUNC | FC-79 | Ducto | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 410.4 | 300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 6 | 21.6 | 50 | 220/1/50 | 2 | 255 | 488.4 | 4.25 | 7.7333 | 5.6667 | 10x10 | 0.36 | 114
3 | 3P 80 OFICINA TEC SIGGES | FC-80 | Ducto | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 849.6 | 500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 14 | 50.4 | 95 | 220/1/50 | 2 | 425 | 799.6 | 7.0833 | 12.3333 | 8.3333 | 10x10 | 0.84 | 236 | B | 124.65 | 50x40
3 | 3P 81 SALA INFORMES PRO | FC-81 | Ducto | 3.4 | 3.3 | 0.8 | 1029.6 | 600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 16 | 57.6 | 170 | 220/1/50 | 4 | 255 | 962.4 | 4.25 | 14.3333 | 10.3333 | 10x10 | 0.96 | 286
3 | 3P 83 SALA TIC | FC-83 | Ducto | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 788.4 | 500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 5 | 18 | 95 | 220/1/60 | 2 | 425 | 832 | 7.0833 | 12.3333 | 8.3333 | 10x10 | 0.3 | 219 | 2.28 | 20x15
3 | 3P 84 OF LINEA 800 | FC-84 | Ducto | 2 | 2 | 0.5 | 597.6 | 400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 8 | 28.8 | 70 | 220/1/60 | 2 | 340 | 651.2 | 5.6667 | 10.3167 | 7.5 | 10x10 | 0.48 | 166
3 | 3P 85 SECRETARIA | FC-85 | Ducto | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 633.6 | 400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 7 | 25.2 | 70 | 220/1/50 | 2 | 340 | 654.8 | 5.6667 | 10.3167 | 7.5 | 10x10 | 0.42 | 176
3 | 3P 86 SUBDIRECTOR ADM | FC-86 | Ducto | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 763.2 | 500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 8 | 28.8 | 95 | 220/1/60 | 2 | 425 | 821.2 | 7.0833 | 12.3333 | 8.3333 | 10x10 | 0.48 | 212
3 | 3P 87 OF DIRECTOR | FC-87 | Ducto | 4.5 | 4.4 | 1.1 | 1368 | 800 | 6.8 | 4.68 | 5.76 | 1360 | 10 | 36 | 198 | 220/1/61 | 4 | 340 | 1324 | 5.6667 | 19.5 | 13.8333 | 10x10 | 0.6 | 380
1 | 1P 05 SALA GUARDIAS Y CH | UI-01 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 15.7 | 56.52 | 240 | 220/1/50 | 1 | 340 | 283.48 |  | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 0.942
1 | 1P 06 BODEGA FARMACOS SA | UI-02 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 11.7 | 42.12 | 240 | 220/1/50 | 1 | 340 | 297.88 |  | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 0.702
1 | 1P 25 ACT VIDA DIARIA | UI-03 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 49.5 | 178.2 | 240 | 220/1/50 | 2 | 170 | 161.8 |  | 5.7333 | 4.3333 | 10x10 | 2.97
1 | 1P 29 BODEGA PNAC | UI-04 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 35 | 126 | FALSE | 220/1/76 | 2 | 170 | 214 |  |  |  | 15x10 | 2.1 | 15x10 | 4.2 | 20x15
1 | 1P 30 BODEGA FARMACIA | UI-05 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 35 | 126 | FALSE | 220/1/76 | 2 | 170 | 214 |  |  |  | 20x20 | 2.1 | 20x15
2 | 2P 50 ALTILLO BODEGA PNAC | UI-04 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 35 | 126 | FALSE | 220/1/76 | 2 | 170 | 214
2 | 2P 57 ALTILLO BODEGA FARMACIA | UI-05 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 35 | 126 | FALSE | 220/1/76 | 2 | 170 | 214
3 | 3P 82 SALA TIC | UI-06 | [5 empty] | 200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 2.9 | 10.44 | FALSE | 220/1/76 | 2 | 170 | 329.56 |  |  |  | 10x10 | 0.174
[9 empty] | 433.1 | 560
[9 empty] | 216.55 | 280 | [10 empty] | caudal de agua
[10 empty] | 1.293 | [10 empty] | 1212.8667 | 835.1667
[21 empty] | 72.772 | 50.11
| Zone Name / Space Name | Equipo | Consumo Max | Peso UI | Tipo
|  | Mbtu/hr | Kw | Kg
| SALA DE BASURA | 15 | 2.5 | 45 | Refrigeracion

## Fancoils
| 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850
Pot. Térmica Enfriamiento | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | 5.9 | 6.1
Pot. Térmica Enfriamiento Sensible | 1.72 | 2 | 2.41 | 3.51 | 4.08 | 4.25
Pot. Térmica Calefaccion | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8
Caudal inyeccion (mch) | 510 | 680 | 850 | 1150 | 1460 | 1480
Caudal Agua Frio (l/m) | 7.2 | 8.4 | 10 | 14.6 | 17 | 17.7
Caudal Agua Heat (l/m) | 5.3 | 6.6 | 7.3 | 9.6 | 11.3 | 11.6
Pot elect (w) | 50 | 70 | 95 | 170 | 188 | 198
| 2.88 | 2.8966 | 2.8571 | 2.8627 | 2.8814 | 2.9016 | 2.8799
| 1.4324 | 1.4348 | 1.4314 | 1.4545 | 1.4487 | 1.45 | 1.442
MODELO | Pot. Térmica Enfriamiento | Pot. Térmica Enfriamiento Sensible | Pot. Térmica Calefaccion | Caudal inyeccion (mch) | Caudal Agua Frio (l/m) | Caudal Agua Heat (mch) | Pot. Elec. (w) |  |  |  |  | Caudal Agua Frio (l/m) | Caudal Agua Caliente (l/m)
200 | 2 | 1.38 | 1.8 | 340 | 5.7333 | 0.26 | 50 |  |  |  |  | 5.7333 | 4.3333
300 | 2.7 | 1.86 | 2.4 | 510 | 7.7333 | 0.34 | 50 | 0.12 | 0.088333 | 1.0367 | 0.73 | 7.7333 | 5.6667
400 | 3.6 | 2.48 | 3.12 | 680 | 10.3167 | 0.45 | 70 | 0.14 | 0.11 | 1.0867 | 0.74667 | 10.3167 | 7.5
500 | 4.3 | 2.96 | 3.42 | 850 | 12.3333 | 0.5 | 95 | 0.16667 | 0.12167 | 2.1233 | 1.4767 | 12.3333 | 8.3333
600 | 5 | 3.44 | 4.32 | 1020 | 14.3333 | 0.62 | 170 | 0.24333 | 0.16 | 0.97333 | 0.64 | 14.3333 | 10.3333
800 | 6.8 | 4.68 | 5.76 | 1360 | 19.5 | 0.83 | 198 | 0.295 | 0.19333 |  |  | 19.5 | 13.8333
1000 | 7.8 | 5.37 | 6.48 | 1700 | 22.3667 | 0.93 | 200 | 0.31667 | 0.2 |  |  | 22.3667 | 15.5
1200 | 10.2 | 7.02 | 8.1 | 1860 | 29.2333 | 1.16 | 200 | 0.43333 | 0.26667 |  |  | 29.2333 | 19.3333
1400 | 11.5 | 7.92 | 9.3 | 2380 | 32.9667 | 1.33 | 240 | 0.5 | 0.3 |  |  | 32.9667 | 22.1667
| e |  |  | 510
442.5556

## EQUIPOS
CUADRO DE EQUIPOS
TAG | CAUDAL AIRE (MCH) | PRESION (Pa) | PESO (Kg) | ALIMENTACION ELEC. | POTENCIA ELECTRICA (KW) | MODELO REF | MARCA REF | ACCESORIOS |  | L/s
VEX-01 | 1890 | 65 | 60 | 3-230/400V-50Hz | 0.18 | CVTT-9/9 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 525
VEX-02 | 2268 | 72 | 75 | 3-230/400V-50Hz | 0.37 | CVTT-10/10 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 560
VEX-03 | 2646 | 80 | 75 | 3-230/400V-50Hz | 0.37 | CVTT-10/10 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 735
VEX-04 | 504 | 80 | 60 | 3-230/400V-50Hz | 0.18 | CVTT-7/7 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 140
VEX-06 | 8332 | 110 | 135 | 3-230/400V-50Hz | 3 | CVHT-12/12 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO
VEX-07 | 8332 | 110 | 135 | 3-230/400V-50Hz | 3 | CVHT-12/12 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO
VIN-01 | 19141.2 | 380 | 400 | 3-400/690V-50Hz | 5.5 | CVHT-25/25 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 5317
VIN-02 | 7495.2 | 370 | 135 | 3-230/400V-50Hz | 3 | CVHT-12/12 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 2082
CÁLCULO EXTRACCIÓN
extraccion de baños | 7308 | 19328.4 | 6442.8 | 1789.6667
| 26636.4 | 23972.76 | 16664.76 | 5554.92 | 1543.0333 | 12 | 462.91 | 128.5861
| Total inyeccion | extraccion (90%) | extraccion (sin baños) | Total prorrateado en 3 niveles (MCH) | l/s | N° Rejillas por Piso | caudal por rejilla (MCH) | l/s
CUADRO DE EQUIPOS - CHILLER Y BOMBAS | [10 empty] | 30 | 20 | 600
Nomenclatura | Unidad |  |  | Pot. Frio (kW) | P. absorbida (KW) | Caudal Agua (mch) | DP (mca) | Caract. Eléctricas | Pesos (Kg) |  |  |  | 40
| Marca Ref. | Ubicación | Tipo
CH-01 | TRANE | Exterior | Chillers | 200 | 85 | 18 | 6 | 3F/380V/50Hz | 3000
CH-02 | TRANE | Exterior | Chillers | 200 | 85 | 18 | 6 | 3F/380V/50Hz | 3000
BC1-01 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 7 | 18 | 10 | 3F/380V/50Hz | 150
BC1-02 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 7 | 18 | 10 | 3F/380V/50Hz | 150 |  | 8332.38 |  | 138.873 | 50*50 | 60*40 | 50*50
BC1-03 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 7 | 18 | 10 | 3F/380V/50Hz | 150 |  | 5554.92 |  | 92.582 | 50*50
BC1-04 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 8 | 18 | 10 | 3F/380V/50Hz | 150 | 6 | 2777.46 | 462.91 | 7.7152 | 35*15
BC1-05 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 9 | 18 | 10 | 3F/380V/50Hz | 150 |  |  | 925.82 | 15.4303 | 35*20
BC1-06 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 10 | 18 | 10 | 3F/380V/50Hz | 150 |  |  | 1388.73 | 23.1455 | 35*20
BC2-01 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 11 | 59 | 21 | 3F/380V/50Hz | 150 |  |  | 1851.64 | 30.8607 | 40*35
BC2-02 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 11 | 59 | 21 | 3F/380V/50Hz | 150 |  |  | 2314.55 | 38.5758 | 40*35
BC2-03 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 11 | 85 | 21 | 3F/380V/50Hz | 150 |  |  | 2777.46 | 46.291 | 40*40
BC2-04 | DAB | Exterior | Bomba centrifuga | - | 11 | 85 | 21 | 3F/380V/50Hz | 150
Temperatura Surtidor 7ºC; diferencial de temperatura 5ºC / Bombas con variador de frecuencia en circuito secundario
[5 empty] | l/s | m3/min | por cada rejilla | MCH
[5 empty] | 4165 | 249.9 | 31.2375 | 1874.25
CUADRO DE EQUIPOS
TAG | CAUDAL AIRE (MCH) | PRESION (Pa) | PESO (Kg) | ALIMENTACION ELEC. | POTENCIA ELECTRICA (KW) | MODELO REF | MARCA REF | ACCESORIOS
VEX-05 | 2772 | 72 | 75 | 3-230/400V-50Hz | 0.37 | CVTT-10/10 | S&P | DESCONECTADOR ELECTRICO |  | 770

## CALCULO
Perdida de Carga
Tramo desfavorable
|  |  | Mbar/m | mca/m | Largo | Total
| 0.3 | 25 | 10.1 | 0.101 | 13 | 1.313
| 2.8 | 50 | 8.43 | 0.0843 | 3 | 0.2529
| 4 | 63 | 5.25 | 0.0525 | 3 | 0.1575
| 6.3 | 63 | 11 | 0.11 | 3 | 0.33
| 10.8 | 75 | 9.6 | 0.096 | 3 | 0.288
| 15 | 110 | 3.1 | 0.031 | 3 | 0.093
| 18 | 110 | 4.48 | 0.0448 | 3 | 0.1344
| 22 | 125 | 3.53 | 0.0353 | 3 | 0.1059
| 26 | 125 | 4.8 | 0.048 | 3 | 0.144 | [5 empty] | 3 | 50.0001
| 30 | 160 | 2 | 0.02 | 3 | 0.06
| 33 | 160 | 2.3 | 0.023 | 15 | 0.345 | [6 empty] | 35
| 118.8 |  |  |  | Total | 3.2237 | [6 empty] | 15
| 59.4 |  |  |  | Fitting | 3.2237
[5 empty] | Chiller | 6
[5 empty] | Fancoils | 2
[5 empty] | Final | 14.4474
[5 empty] | FS | 2.8895
[5 empty] | Selección | 17.3369
| UMA-01 |  |  |  |  | UMA-02 |  |  |  | VEX-01
| MCH | MCM | Dp Pa/m | Dimensiones |  | MCH | MCM | Dp Pa/m | Dimensiones | L/s | MCM | MCM | Dp Pa/m | Dimensiones |  | PENDIENTES |  | shaft 1 |  | shaft 1 |  | shaft 2 |  | shaft 3 | SB |  | shaft 1 |  | shaft 2 |  | shaft 3
2610 | 2610 | 43.5 | 1 | 40x30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 420 | 25.2 | 25.2 | 1 | 30x30 |  | 1° PISO | SB | 7.28 |  |  | KIT | 4.2 |  |  | 36.4 | 2.184 | 0 | 0 | 6.3 | 0.378 | 0 | 0
2360 | 4970 | 82.8333 | 1 | 50x45 | 300 | 300 | 5 | 1 | 20x15 | 588 | 35.28 | 60.48 | 1 | 30x50 |  | 2° PISO | SB | 7.28 | kit*2 | 8.28 | KIT | 4.2 | kit*2 | 9.11 | 36.4 | 2.184 | 12.42 | 0.7452 | 6.3 | 0.378 | 13.665 | 0.8199
2250 | 7220 | 120.3333 | 1 | 50x60 | 1740 | 2040 | 34 | 1 | 40x30 | 588 | 35.28 | 95.76 | 1 | 40x60 |  | 3° PISO | SB | 7.28 | kit | 3.86 | KIT | 4.2 | kit | 11 | 36.4 | 2.184 | 5.79 | 0.3474 | 6.3 | 0.378 | 16.5 | 0.99
2400 | 9620 | 160.3333 | 1 | 70x50 | 3000 | 5040 | 84 | 1 | 50x45 | 588 | 35.28 | 131.04 | 1 | 40x75 |  | 4° PISO | SB | 7.28 | kit*2 | 11.63 | KIT | 4.2 | kit*2 | 12.88 | 36.4 | 2.184 | 17.445 | 1.0467 | 6.3 | 0.378 | 19.32 | 1.1592
|  |  |  | 3 | 20x10
|  |  |  | 6 | 20x15 | [11 empty] | SB | 16.86 | [6 empty] | 84.3 | 5.058
|  |  |  | 9 | 20x20
|  |  |  | 12 | 25x20 | [22 empty] | 2.5 | 150
|  |  |  | 15 | 25x25 | [8 empty] | VEX-04
[12 empty] | 1 | 35 | 2.1 | 15x10
[12 empty] | 2 | 70 | 4.2 | 15x15
[12 empty] | 3 | 105 | 6.3 | 20x15
[12 empty] | 4 | 140 | 8.4 | 20x20
[12 empty] | 5 | 175 | 10.5 | 25x20
rejillas | caudal | ducto | [9 empty] | 6 | 210 | 12.6 | 25x20
2 | 4 | 20x10 | [9 empty] | 7 | 245 | 14.7 | 30x20
4 | 8 | 20x15 | [9 empty] | 8 | 280 | 16.8 | 30x20
6 | 12 | 25x20
8 | 16 | 30x20
10 | 20 | 30x25
12 | 24 | 30x30
14 | 28 | 35x30
16 | 32 | 40x30
18

## REPORTE
[10 empty] | Heating | Htg Coil
| Total | Sens | Coil | Coil | Water | Time |  |  | Heating | Coil | Water | Fan |  |  | OA Vent | Floor | Volumen | Renov. | Renov
| Coil | Coil | Entering | Leaving | Flow | of |  |  | Coil | Ent/Lvg | Flow | Design | Fan | Fan | Design | Area |  | Ae | Totales
| Load | Load | DB / WB | DB / WB | @ 5,6 K | Peak Coil | Zone |  | Load | DB | @11,1 K | Airflow | Motor | Motor | Airflow | (m²) | (m3)
Zone Name | (kW) | (kW) | (°C) | (°C) | (L/s) | Load | L/(s·m²) | Zone Name | (kW) | (°C) | (L/s) | (L/s) | (BHP) | (kW) | (L/s)
1P 01 SALA IRA | 3.1 | 3.1 | 23,9 / 17,6 | 14,9 / 14,3 | 0.13 | Dec 1800 | 11.87 | Zone 1 | 2 | 16,8 / 22,5 | 0.04 | 286 | 0 | 0 | 60 | 24.1 | 65.07 | 3.3195 | 15.823
1P 02 SALA ERA | 3.1 | 3.1 | 23,9 / 17,6 | 14,9 / 14,3 | 0.14 | Dec 1800 | 11.7 | Zone 1 | 1.8 | 17,0 / 22,2 | 0.04 | 288 | 0 | 0 | 62 | 24.6 | 66.42 | 3.3604 | 15.6098
1P 03 SALA TOMA DE MUEST | 3.1 | 3.1 | 23,8 / 17,6 | 15,1 / 14,5 | 0.13 | Jan 1800 | 12.34 | Zone 1 | 2.1 | 16,1 / 22,2 | 0.05 | 294 | 0 | 0 | 75 | 23.8 | 64.26 | 4.2017 | 16.4706
1P 04 ESTAR SAPU | 2 | 1.8 | 24,3 / 18,1 | 15,0 / 14,4 | 0.09 | Dec 1800 | 12.59 | Zone 1 | 0.6 | 19,0 / 22,1 | 0.01 | 160 | 0 | 0 | 18 | 12.7 | 34.29 | 1.8898 | 16.7979
1P 07 JEFE SOME | 0.4 | 0.4 | 24,6 / 17,9 | 14,4 / 13,8 | 0.02 | Feb 1500 | 3.05 | Zone 1 | 0.3 | 16,5 / 25,1 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 7 | 9.9 | 26.73 | 0.94276 | 4.0404
1P 08 BOX VACUNATIO | 0.5 | 0.5 | 24,5 / 17,3 | 14,4 / 13,6 | 0.02 | Jan 1500 | 2.71 | Zone 1 | 0.9 | 3,2 / 21,1 | 0.02 | 41 | 0 | 0 | 38 | 15 | 40.5 | 3.3778 | 3.6444
1P 09 SOME PROCEDIMIENTO | 0.6 | 0.5 | 25,0 / 18,0 | 14,4 / 13,8 | 0.03 | Jan 1500 | 2.71 | Zone 1 | 0.3 | 16,1 / 21,1 | 0.01 | 42 | 0 | 0 | 11 | 16 | 43.2 | 0.91667
1P 10 BOX ATENCION URGEN | 2.2 | 2.2 | 24,4 / 17,9 | 15,9 / 14,9 | 0.09 | Dec 1400 | 10.86 | Zone 1 | 1.5 | 16,5 / 22,2 | 0.03 | 213 | 0 | 0 | 49 | 19.6 | 52.92 | 3.3333 | 14.4898
1P 11 BOX CURACION Y TRA | 2.5 | 2.5 | 24,4 / 17,9 | 15,9 / 14,9 | 0.11 | Dec 1500 | 9.9 | Zone 1 | 2 | 15,8 / 22,7 | 0.04 | 242 | 0 | 0 | 67 | 24.4 | 65.88 | 3.6612 | 13.224
1P 12 SALA PROCEDIMIENTO | 2 | 2 | 24,4 / 17,9 | 15,9 / 14,8 | 0.09 | Dec 1400 | 10.08 | Zone 1 | 1.5 | 16,3 / 22,7 | 0.03 | 198 | 0 | 0 | 49 | 19.6 | 52.92 | 3.3333 | 13.4694
1P 13 SALA DE ACOGIDA | 0.5 | 0.5 | 24,5 / 17,3 | 14,4 / 13,6 | 0.02 | Jan 1500 | 3 | Zone 1 | 1 | 3,3 / 24,2 | 0.02 | 38 | 0 | 0 | 35 | 12.6 | 34.02 | 3.7037 | 4.0212
1P 14 SALA DE ESPERA | 18 | 18 | 24,5 / 17,9 | 15,4 / 14,7 | 0.78 | Feb 1500 | 11.88 | Zone 1 | 29.1 | 7,1 / 21,7 | 0.63 | 1652 | 0 | 0 | 1195 | 69.5 | 187.65 | 2 | 31.693
1P 14 SALA DE ESPERA | 18 | 18 | 24,5 / 17,9 | 15,4 / 14,7 | 0.78 | Feb 1500 | 11.88 | Zone 1 | 29.1 | 7,1 / 21,7 | 0.63 | 1652 | 0 | 0 | 1195 | 69.5 | 187.65 | 2 | 31.693
1P 17 DESPACHO PNAC | 3.9 | 3.9 | 24,4 / 17,7 | 14,8 / 14,1 | 0.17 | Mar 1600 | 18.8 | Zone 1 | 0.8 | 20,6 / 22,4 | 0.02 | 401 | 0 | 0 | 8 | 11.8 | 31.86 | 0.90395 | 45.3107
1P 16 DESPACHO FARMACIA | 3.9 | 3.9 | 24,4 / 17,7 | 14,8 / 14,1 | 0.17 | Mar 1600 | 18.8 | Zone 1 | 0.7 | 20,3 / 22,1 | 0.02 | 333 | 0 | 0 | 12 | 17.7 | 47.79 | 0.90395 | 25.0847
1P 19 ESPERA PNAC FARMA | 5.8 | 5.2 | 23,5 / 17,8 | 14,9 / 14,4 | 0.25 | Dec 1700 | 15.21 | Zone 1 | 6.9 | 10,0 / 21,5 | 0.15 | 502 | 0 | 0 | 284 | 33 | 89.1 | 11.4747 | 20.2828
1P 17 BOX QUIM FARM | 1.8 | 1.8 | 24,5 / 17,8 | 14,9 / 14,3 | 0.08 | Mar 1600 | 17.31 | Zone 1 | 0.3 | 20,4 / 22,2 | 0.01 | 156 | 0 | 0 | 6 | 10.9 | 29.43 | 0.73394 | 19.0826
1P 18 BOX QUIM FARM
1P 20 SALA MULTIUSO | 10.7 | 9.9 | 24,3 / 17,8 | 14,6 / 14,0 | 0.46 | Mar 1500 | 21.23 | Zone 1 | 2.7 | 19,5 / 22,2 | 0.06 | 851 | 0 | 0 | 64 | 40 | 108 | 2.1333 | 28.3667
1P 23 TRABAJO CLIN GRUPA | 0.9 | 0.7 | 24,7 / 18,4 | 14,4 / 13,9 | 0.04 | Jan 1500 | 3.9 | Zone 1 | 0.5 | 14,1 / 21,1 | 0.01 | 60 | 0 | 0 | 22 | 15.4 | 41.58 | 1.9048 | 5.1948
1P 21 OIRS | 0.4 | 0.4 | 24,3 / 17,7 | 14,8 / 14,2 | 0.02 | Jan 1400 | 3.91 | Zone 1 | 0.6 | 8,5 / 21,1 | 0.01 | 38 | 0 | 0 | 25 | 9.8 | 26.46 | 3.4014 | 5.1701
1P 22 LACT PUBLICO
1P 24 SALA REHABILITACIO | 7.3 | 7.3 | 23,8 / 17,3 | 14,4 / 13,8 | 0.32 | Feb 1200 | 6.69 | Zone 1 | 5.6 | 14,8 / 22,0 | 0.12 | 645 | 0 | 0 | 209 | 96.4 | 260.28 | 2.8907 | 8.9212
1P 26 PODOLOGIA | 2.1 | 2.1 | 23,1 / 17,0 | 14,4 / 13,9 | 0.09 | Dec 0900 | 13.32 | Zone 1 | 1.2 | 17,6 / 22,7 | 0.03 | 203 | 0 | 0 | 38 | 15.2 | 41.04 | 3.3333 | 17.807
1P 27 ECOGRAFIA | 1.8 | 1.8 | 22,9 / 17,0 | 14,4 / 13,9 | 0.08 | Dec 0900 | 11.32 | Zone 1 | 1.2 | 16,9 / 22,7 | 0.03 | 172 | 0 | 0 | 38 | 15.2 | 41.04 | 3.3333 | 15.0877
1P 28 SALA DE ESTIMULACI | 6.2 | 6 | 23,2 / 17,3 | 14,8 / 14,2 | 0.27 | Jan 1000 | 19.67 | Zone 1 | 4 | 17,3 / 22,9 | 0.09 | 592 | 0 | 0 | 120 | 30.1 | 81.27 | 5.3156 | 26.2237
2P 31 BOX CLINICO | 7 | 6.8 | 23,9 / 17,6 | 14,9 / 14,3 | 0.3 | Dec 1800 | 26.03 | Zone 1 | 3.7 | 17,5 / 22,4 | 0.08 | 630 | 0 | 0 | 117 | 24.2 | 65.34 | 6.4463 | 34.7107
2P 32 BOX CLINICO
2P 33 BOX CLINICO | 4.8 | 4.6 | 24,0 / 17,8 | 15,0 / 14,4 | 0.21 | Dec 1700 | 17.49 | Zone 1 | 3.4 | 15,8 / 22,4 | 0.07 | 427 | 0 | 0 | 118 | 24.4 | 65.88 | 6.4481 | 23.3333
2P 34 BOX CLINICO
2P 35 BOX CLINICO | 4.8 | 4.6 | 24,0 / 17,8 | 15,0 / 14,4 | 0.21 | Dec 1700 | 17.49 | Zone 1 | 3.4 | 15,8 / 22,4 | 0.07 | 427 | 0 | 0 | 118 | 24.4 | 65.88 | 6.4481 | 23.3333
2P 36 BOX CLINICO
2P 37 BOX DENTAL | 5.6 | 5.5 | 24,3 / 17,9 | 15,3 / 14,7 | 0.24 | Feb 1700 | 17.06 | Zone 1 | 3.8 | 15,4 / 21,6 | 0.08 | 508 | 0 | 0 | 144 | 29.8 | 80.46 | 6.443 | 22.7293
2P 38 BOX DENTAL
2P 39 TRAB CLIN GRUPAL | 5.6 | 5.5 | 24,3 / 17,9 | 15,3 / 14,7 | 0.24 | Feb 1700 | 17.06 | Zone 1 | 3.8 | 15,4 / 21,6 | 0.08 | 508 | 0 | 0 | 144
2P 40 SOME SATELITE
2P 41 BOX CLINICO | 5.4 | 5.4 | 24,3 / 18,2 | 15,9 / 15,3 | 0.23 | Dec 1600 | 22.11 | Zone 1 | 3.7 | 16,9 / 22,7 | 0.08 | 531 | 0 | 0 | 116
2P 42 BOX CLINICO
2P 43 BOX PSICOLOGO | 1.8 | 1.8 | 24,2 / 18,1 | 15,7 / 15,1 | 0.08 | Dec 1500 | 14.65 | Zone 1 | 1.6 | 14,6 / 22,3 | 0.04 | 176 | 0 | 0 | 58
2P 44 BOX GINECOLOGICO | 2.9 | 2.9 | 24,4 / 18,2 | 16,4 / 15,4 | 0.13 | Dec 1500 | 16.91 | Zone 1 | 2.5 | 15,6 / 22,5 | 0.05 | 301 | 0 | 0 | 86
2P 45 BOX DENTAL | 8.7 | 8.5 | 24,2 / 17,7 | 15,0 / 14,3 | 0.37 | Feb 1700 | 26.08 | Zone 1 | 4.4 | 17,6 / 22,4 | 0.1 | 762 | 0 | 0 | 141
2P 46 BOX DENTAL
2P 47 RX DENTAL | 2.9 | 2.8 | 24,0 / 17,6 | 14,8 / 14,2 | 0.13 | Dec 1800 | 27.71 | Zone 1 | 1.4 | 17,8 / 22,5 | 0.03 | 258 | 0 | 0 | 45 | 9.3 | 25.11 | 6.4516 | 36.9892
2P 48 SALA COMANDOS
2P 49 BOX CLINICO | 7.8 | 7.6 | 24,2 / 17,6 | 14,8 / 14,2 | 0.33 | Mar 1600 | 27.93 | Zone 1 | 3.7 | 17,8 / 22,4 | 0.08 | 670 | 0 | 0 | 116 | 24 | 64.8 | 6.4444 | 37.2222
2P 50 BOX CLINICO
2P 51 SALA DE ESPERA | 18.6 | 17.8 | 24,2 / 18,0 | 15,3 / 14,7 | 0.8 | Jan 1600 | 13.94 | Zone 1 | 25.2 | 9,1 / 21,7 | 0.54 | 1659 | 0 | 0 | 1023 | 59.5 | 160.65 | 2 | 37.1765
2P 51 SALA DE ESPERA | 18.6 | 17.8 | 24,2 / 18,0 | 15,3 / 14,7 | 0.8 | Jan 1600 | 13.94 | Zone 1 | 25.2 | 9,1 / 21,7 | 0.54 | 1659 | 0 | 0 | 1023 | 59.5 | 160.65 | 2 | 37.1765
2P 52 SOME SATELITAL | 1.6 | 1.3 | 24,9 / 18,3 | 14,4 / 13,8 | 0.07 | Jan 1500 | 3.32 | Zone 1 | 0.8 | 14,9 / 21,1 | 0.02 | 104 | 0 | 0 | 33 | 31.4 | 84.78 | 1.4013 | 4.4161
2P 53 TRAB CLIN GRUPAL
2P 54 BOX GINECOLOGICO | 1.7 | 1.7 | 24,2 / 17,6 | 15,0 / 14,2 | 0.07 | Feb 1400 | 7.51 | Zone 1 | 2.3 | 8,5 / 21,5 | 0.05 | 150 | 0 | 0 | 97 | 20 | 54 | 6.4667 | 10
2P 55 BOX CLINICO | 3.4 | 3.3 | 23,8 / 17,5 | 14,8 / 14,2 | 0.14 | Mar 1200 | 22.65 | Zone 1 | 2 | 17,0 / 22,2 | 0.04 | 308 | 0 | 0 | 66 | 13.6 | 36.72 | 6.4706 | 30.1961
2P 56 BOX CLINICO | 6.6 | 6.5 | 23,6 / 17,4 | 14,7 / 14,1 | 0.28 | Mar 1200 | 16.74 | Zone 1 | 5 | 15,6 / 22,5 | 0.11 | 608 | 0 | 0 | 175 | 24.2 | 65.34 | 9.6419 | 33.4986
2P 57 BOX CLINICO
2P 58 BOX CLINICO | 2.2 | 2.1 | 23,5 / 17,4 | 14,7 / 14,1 | 0.09 | Mar 1200 | 16.74 | Zone 1 | 1.6 | 15,3 / 21,7 | 0.03 | 203 | 0 | 0 | 58 | 12.1 | 32.67 | 6.3912 | 22.3691
2P 59 ESTERILIZACION | 4.9 | 4.8 | 24,3 / 17,5 | 14,4 / 13,8 | 0.21 | Dec 0900 | 13.93 | Zone 1 | 1.1 | 20,0 / 22,2 | 0.02 | 401 | 0 | 0 | 20 | 28.8 | 77.76 | 0.92593 | 18.5648
2P 60 BOX PSICOLOGO | 1.8 | 1.8 | 24,2 / 18,1 | 15,7 / 15,1 | 0.08 | Dec 1500 | 14.65 | Zone 1 | 1.6 | 14,6 / 22,3 | 0.04 | 176 | 0 | 0 | 58 | 12 | 32.4 | 6.4444 | 19.5556
2P 61 BOX CLINICO | 5.5 | 5.3 | 22,9 / 17,2 | 14,6 / 14,1 | 0.24 | Dec 1000 | 22.06 | Zone 1 | 3.6 | 16,7 / 22,4 | 0.08 | 529 | 0 | 0 | 116 | 24 | 64.8 | 6.4444 | 29.3889
2P 62 BOX CLINICO
3P 63 BOX CLINICO | 7.5 | 7.2 | 24,1 / 17,7 | 14,8 / 14,2 | 0.32 | Dec 1700 | 26.59 | Zone 1 | 3.7 | 17,4 / 22,1 | 0.08 | 644 | 0 | 0 | 117 | 24.2 | 65.34 | 6.4463 | 35.4821
3P 64 BOX CLINICO
3P 65 BOX CLINICO | 4.8 | 4.7 | 23,8 / 17,7 | 15,0 / 14,4 | 0.21 | Dec 1800 | 17.99 | Zone 1 | 3.4 | 15,7 / 22,1 | 0.07 | 439 | 0 | 0 | 118 | 24.4 | 65.88 | 6.4481 | 23.9891
3P 66 BOX CLINICO
3P 67 BOX CLINICO | 5 | 4.8 | 24,0 / 17,7 | 15,0 / 14,4 | 0.21 | Dec 1700 | 18.1 | Zone 1 | 3.3 | 15,8 / 22,1 | 0.07 | 438 | 0 | 0 | 117 | 22.2 | 59.94 | 7.027 | 26.3063
3P 68 BOX CLINICO
3P 69 BOX DENTAL | 8.5 | 8.3 | 24,2 / 17,7 | 14,8 / 14,2 | 0.36 | Mar 1600 | 24.57 | Zone 1 | 4.5 | 17,2 / 22,4 | 0.1 | 732 | 0 | 0 | 144 | 29.8 | 80.46 | 6.443 | 32.7517
3P 70 BOX DENTAL
3P 71 TRABAJ CLINIC GRUP | 5.6 | 5.5 | 24,3 / 17,9 | 15,3 / 14,7 | 0.24 | Feb 1700 | 17.06 | Zone 1 | 3.8 | 15,4 / 21,6 | 0.08 | 508 | 0 | 0 | 144 | 30.8 | 83.16 | 6.2338 | 21.9913
3P 72 SOME SATELITE
3P 73 SALA DE ESPERA | 20.3 | 18.3 | 24,3 / 18,0 | 14,9 / 14,3 | 0.87 | Feb 1600 | 16.2 | Zone 1 | 21.8 | 10,7 / 21,9 | 0.47 | 1620 | 0 | 0 | 860 | 50 | 135 | 2 | 43.2
3P 73 SALA DE ESPERA | 20.3 | 18.3 | 24,3 / 18,0 | 14,9 / 14,3 | 0.87 | Feb 1600 | 16.2 | Zone 1 | 21.8 | 10,7 / 21,9 | 0.47 | 1620 | 0 | 0 | 860 | 50 | 135 | 2 | 43.2
3P 74 BOX CLINICO | 5.8 | 5.7 | 24,2 / 18,0 | 15,4 / 14,8 | 0.25 | Dec 1600 | 22.44 | Zone 1 | 3.8 | 17,0 / 22,8 | 0.08 | 539 | 0 | 0 | 116 | 24 | 64.8 | 6.4444 | 29.9444
3P 75 BOX CLINICO
3P 76 BOX PSICOLOGO | 1.8 | 1.8 | 24,4 / 18,2 | 15,9 / 15,2 | 0.08 | Dec 1500 | 14.81 | Zone 1 | 1.6 | 14,6 / 22,3 | 0.04 | 178 | 0 | 0 | 58 | 12 | 32.4 | 6.4444 | 19.7778
3P 77 BOX GINECOLOGICO | 3.1 | 3.1 | 24,3 / 18,2 | 15,9 / 15,2 | 0.13 | Dec 1400 | 17.08 | Zone 1 | 2.5 | 15,4 / 22,4 | 0.05 | 304 | 0 | 0 | 86 | 17.8 | 48.06 | 6.4419 | 22.7715
3P 78 CAFETERIA | 13.9 | 12.3 | 24,2 / 18,0 | 14,8 / 14,2 | 0.6 | Mar 1600 | 21.67 | Zone 1 | 6.3 | 17,5 / 22,3 | 0.14 | 1083 | 0 | 0 | 203 | 50 | 135 | 5.4133 | 28.88
3P 79 SALA LAC FUNC | 1.4 | 1.4 | 24,3 / 17,5 | 14,4 / 13,8 | 0.06 | Mar 1200 | 14.1 | Zone 1 | 0.3 | 20,2 / 22,5 | 0.01 | 114 | 0 | 0 | 6 | 8.1 | 21.87 | 0.98765 | 18.7654
3P 80 OFICINA TEC SIGGES | 2.9 | 2.8 | 24,2 / 17,5 | 14,4 / 13,8 | 0.12 | Feb 1100 | 11.94 | Zone 1 | 0.7 | 20,0 / 22,5 | 0.02 | 236 | 0 | 0 | 14 | 19.8 | 53.46 | 0.94276 | 15.8923
3P 81 SALA INFORMES PRO | 3.4 | 3.3 | 24,6 / 17,8 | 14,9 / 14,3 | 0.15 | Mar 1200 | 12.41 | Zone 1 | 0.8 | 20,0 / 22,3 | 0.02 | 286 | 0 | 0 | 16 | 23 | 62.1 | 0.92754 | 16.5797
3P 83 SALA TIC | 2.6 | 2.5 | 24,4 / 17,6 | 14,8 / 14,1 | 0.11 | Mar 1100 | 33.18 | Zone 1 | 0.5 | 20,7 / 22,4 | 0.01 | 219 | 0 | 0 | 5 | 6.6 | 17.82 | 1.0101 | 44.2424
3P 84 OF LINEA 800 | 2 | 2 | 24,3 / 17,5 | 14,4 / 13,8 | 0.09 | Dec 0900 | 14.18 | Zone 1 | 0.5 | 19,9 / 22,5 | 0.01 | 166 | 0 | 0 | 8 | 11.7 | 31.59 | 0.91168 | 18.9174
3P 85 SECRETARIA | 2.1 | 2.1 | 24,5 / 17,7 | 14,8 / 14,2 | 0.09 | Dec 0900 | 18 | Zone 1 | 0.5 | 20,2 / 22,6 | 0.01 | 176 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | 26.46 | 0.95238 | 23.9456
3P 86 SUBDIRECTOR ADM | 2.5 | 2.5 | 24,5 / 17,7 | 14,8 / 14,2 | 0.11 | Dec 0900 | 17.81 | Zone 1 | 0.6 | 20,1 / 22,5 | 0.01 | 212 | 0 | 0 | 8 | 11.9 | 32.13 | 0.89636 | 23.7535
3P 87 OF DIRECTOR | 4.5 | 4.4 | 24,4 / 17,6 | 14,7 / 14,1 | 0.19 | Dec 1000 | 26.36 | Zone 1 | 1.1 | 20,8 / 23,1 | 0.02 | 380 | 0 | 0 | 10 | 14.4 | 38.88 | 0.92593 | 35.1852
Zone Name | Design | Minimum | Zone | Reheat | Reheat | Zone | Zone | Mixing
| Supply | Supply | L/(s·m²) | Coil | Coil | Htg Unit | Htg Unit | Box Fan |  | Zone |  | Zone | Zone
| Airflow | Airflow |  | Load | Water | Coil | Water | Airflow |  | Cooling | Time of | Heating | Floor |  | Uncorrected Outdoor Air
| (L/s) | (L/s) |  | (kW) | L/s | Load | L/s | (L/s) |  | Sensible | Peak Sensible | Load | Area |  | (L/s)
[5 empty] | @ 11,1 K | (kW) | @ 11,1 K |  | Zone Name | (kW) | Cooling Load | (kW) | (m²)
1P 05 SALA GUARDIAS Y CH | 210 | 210 | 18.71 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 2.4 | Dec 1800 | 0.3 | 11.2 |  | 15.7
1P 06 BODEGA FARMACOS SA | 17 | 17 | 2.19 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 0.2 | Jan 1900 | 0 | 7.8 |  | 11.7
1P 25 ACT VIDA DIARIA | 250 | 250 | 12.6 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 2.8 | Mar 1200 | 0.3 | 19.8 |  | 49.5
1P 29 BODEGA PNAC | 67 | 67 | 2.24 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 0.8 | Dec 1900 | 0.2 | 30.1 |  | 35
1P 30 BODEGA FARMACIA | 125 | 125 | 2.24 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 1.4 | Dec 1900 | 0.3 | 55.7 |  | 35
2P 50 ALTILLO BODEGA PNAC | 67 | 67 | 2.24 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 0.8 | Dec 1900 | 0.2 | 30.1 |  | 35
2P 57 ALTILLO BODEGA FARMACIA | 125 | 125 | 2.24 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 1.4 | Dec 1900 | 0.3 | 55.7 |  | 35
3P 82 SALA TIC | 14 | 14 | 3.36 | 0 | - | 0 | - | 0 | Zone 1 | 0.2 | Dec 1500 | 0 | 4.2 |  | 2.9