MEMORIA DE CALCULO SISTEMA ELECTRICO

CESFAM VILLA ALEGRE, TEMUCO X REGION

PREPARADO POR		: I N G E N E L S.A.

PROF. A CARGO		: PEDRO QUINTANILLA B. ING. CIVIL ELECTRICO.

PARA            			: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

ARQTO. COORDINADOR	: ARQUITECTONICA LTDA.

REVISIÓN “I”   	       	: EMITIDO PARA REVISION FINAL.

| REV. |  | Ejecutor | Revisor | Aprobador | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 26-02-2020 | 26-02-2020 | 26-02-2020 |  |
| B | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 25-03-2020 |  |
| C | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 20-04-2020 |  |
| D | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 15-06-2020 | 15-06-2020 | 15-06-2020 |  |
| E | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 17-07-2020 | 17-07-2020 | 17-07-2020 |  |
| F | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 24-08-2020 | 24-08-2020 | 24-08-2020 |  |
| G | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 05-10-2020 |  |
| H | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 09-08-2021 | 09-08-2021 | 09-08-2021 |  |
| I | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION FINAL |
|  | Fecha | 30-11-2021 | 30-11-2021 | 30-11-2021 |  |

índice:

1	ESTUDIO CAPACIDAD EMPALME ELECTRICO.	3

1.1	OBJETIVOS.	3

1.2	DATOS GENERALES CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO.	3

1.3	DATOS SUMINISTRO DE ENERGIA.	3

1.4	ENSAYO DEL TRANSFORMADOR.	3

1.5	INFORMACION REQUERIDA.	3

1.6	CALCULO justificativo.	4

1.7	definición de capacidad de TraNsformador	4

1.8	definición de capacidad FUSIBLE DE MEDIA TENSION.	4

1.9	definición de capacidad INTERRUPTOR GENERAL DE BAJA TENSION.	5

2	MEMORIA DE CALCULO GRUPO GENERADOR.	5

2.1	OBJETIVOS.	5

2.2	ENSAYO DEL GRUPO GENERADOR	5

2.3	INFORMACION REQUERIDA.	6

2.4	CALCULO justificativo.	6

2.5	definición de capacidad de GRUPo generador	6

3	MEMORIA DE CALCULO BANCO DE CONDESADORES.	7

3.1	OBJETIVOS.	7

CALCULO DE LAS BATERIAS DE CONDENSADORES	7

4	MEMORIA DE CÁLCULO ALIMENTADORES DE BT.	8

4.1	OBJETIVOS.	8

4.1.1	DEFINICIÓN DE SUBALIMENTADORES POR METODO DE CAIDA DE TENSION.	9

5 MEMORIA DE CALCULO SISTEMA SOLAR.	9

- ESTUDIO CAPACIDAD EMPALME ELECTRICO.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad del transformador a ser instalado en el proyecto “CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ALEGRE, TEMUCO”.

  - DATOS GENERALES CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO.

- Potencia (KVA)			: 400KVA

- Tensión primaria			:13.2KV.

- Tensión Secundaria			:400/220V.

- Impedancia de Corto Circuito	:5%

- Frecuencia				:50 HZ

- Conexión				: Triangulo-estrella (Dy11)

- Regulación de Tensión		: ±2.5 ±5%

  - DATOS SUMINISTRO DE ENERGIA.

- Tensión de Servicio			:13.2KV.

- Frecuencia				:50 HZ

- Potencia de CC			:500 MVA.

El cálculo de potencia de los trasformadores cumple con los valores de sobrecarga exigidos por norma IEC 354. Todos los elementos constituyentes del trasformador incluyendo pasa tapas y cambiadores de tomas deberán estar diseñados bajo las mismas prestaciones de capacidad de sobrecarga que el transformador al que se encuentra asociado.

  - ENSAYO DEL TRANSFORMADOR.

El contratista deberá solicitar a fábrica los certificados correspondientes de cumplimiento de las normas IEC 354, además de los protocolos de pruebas realizadas al transformador.

  - INFORMACION REQUERIDA.

El contratista deberá hacer entrega a la inspección de la obra toda la documentación técnica (catálogos, protocolos de prueba, ensayos, etc) con la finalidad de poder efectuar una correcta evaluación del equipo ofertado.

  - CALCULO justificativo.

a)	Tabla resumen de potencias instaladas y demandas máximas.

  - definición de capacidad de TraNsformador

Para esta demanda Máxima y considerando una disponibilidad de 30% para futuras ampliaciones o modificaciones y un factor de diversidad de cargas de 1.1 se define una subestación aérea de 400KVA con un factor de Potencia corregido por el banco de condensadores a los valores exigidos por normativa vigentes de 0.95, régimen de neutro TT y conexión D-Y 11.

Capacidad SE(KVA)=PinstDM(KW)FpInstalacion(corregido)∗Fiv×20%(disponible)=379KVA=400KVA

Finalmente se elige un transformador de 400KVA.

  - definición de capacidad FUSIBLE DE MEDIA TENSION.

Para un sistema de distribución trifásica, la definición de la intensidad de corriente por el lado primario de la subestación, aplicamos la siguiente expresión:

Ip=P(KVA)3xU(KV)

Donde:

P: potencia nominal del transformador en KVA.

U: nivel de tensión primaria en KV (distribución de la zona 13.2KV)

Ip: Corriente nominal primaria A.

Ip=P(KVA)3xU(KV)=13.13A

Sustituyendo obtenemos:

  - definición de capacidad INTERRUPTOR GENERAL DE BAJA TENSION.

Para un sistema de distribución trifásica, la definición de la intensidad de corriente por el lado secundario de la subestación, aplicamos la siguiente expresión:

Is=P(KVA)3xU(KV)

Donde:

P: potencia nominal del transformador en KVA.

U: nivel de tensión secundario en KV (distribución de la zona 0.38KV)

Is: Corriente nominal secundario A.

Sustituyendo obtenemos:

Is=P(KVA)3xU(KV)=606A

- MEMORIA DE CALCULO GRUPO GENERADOR.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad del Grupo Generador a ser instalado en el proyecto “CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ALEGRE, TEMUCO”

DATOS GENERALES CONSIDERADOS EN EL CÁLCULO.

- Potencia (KVA)			: 450KVA

- Tensión Secundaria			:400/220V.

- Impedancia de Corto Circuito	:6%

- Frecuencia				:50 HZ

- Regulación de Tensión		:±2.5 ±5%

  - ENSAYO DEL GRUPO GENERADOR

El contratista deberá entregar la certificación de cumplimento de normativas eléctricas vigentes para emisión de ruidos y materiales particulados, además garantizar que el grupo cumpla con el nivel de ruido establecido en el D.S: Nº146/97 Norma de Emisión de Ruidos Molestos generados por fuentes fijas.

  - INFORMACION REQUERIDA.

El contratista deberá hacer entrega a la inspección fiscal de la obra toda la documentación técnica (catálogos, protocolos de prueba, ensayos, etc) con la finalidad de poder efectuar una correcta evaluación del equipo ofertado.

  - CALCULO justificativo.

- Tabla resumen de potencias instaladas y demandas máximas en emergencia.

  - definición de capacidad de GRUPo generador

Para esta demanda Máxima y considerando una disponibilidad de un 30% para futuras ampliaciones o modificaciones y un factor de diversidad de 1.0  se definen un grupo generador insonorizado de emergencia de 450KVA.

Capacidad G.G(KVA)=PDemanda Maxima(KW)Fp G.G∗Fdiv∗1.30=450KVA

Finalmente se elige un grupo generador de emergencia de 450KVA.

- MEMORIA DE CALCULO BANCO DE CONDESADORES.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad del Banco de condensadores “CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ALEGRE, TEMUCO”

CALCULO justificativo.

- Tabla resumen de potencias instaladas y demandas máximas en KVAr

- CALCULO DE LAS BATERIAS DE CONDENSADORES

Con el fin de mejorar el factor de potencia de la instalación, se montará un condensador fijo para el suministro en B.T., compuesta por una batería autorregulada para cada cuadro TGBT.

Para el cálculo de la potencia necesaria en kVAR, partimos de las siguientes premisas:

Potencia asignada Trafo ………..............................................................400 kVA

Factor de potencia estimado ( cos Φ 1)...................…............................0,83

Factor de potencia deseado (cos Φ 2)....................................................0,95

| cos Ø 1 = | 0,83 |  | Ø 1 = | 33.90 º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cos Ø 2 = | 0,93 |  | Ø 2 = | 21,57 º |

| tan Ø 1 = | 0,67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tan Ø 2 = | 0,33 |  |  |  |

QC(KVAr)=Dem. Max(KW)×Tgθ1−Tgθ2Fdiv=277.60×0.67−0.331.0=94.38KVAr=100KVAr

Se instalará un Banco regulable de 5 condensadores de 20 Kvar. c/u. con un controlador automático de 6 pasos.

- MEMORIA DE CÁLCULO ALIMENTADORES DE BT.

  - OBJETIVOS.

Esta memoria describe el diseño y metodología de cálculo para la determinación de la capacidad de los alimentadores de baja Tensión a ser instalado en el proyecto “CENTRO DE SALUD FAMILIAR VILLA ALEGRE, TEMUCO”.

DEFINICIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LOS SUBALIMENTADORES

Metodología de Cálculo: Criterio por caída de Tensión:

Los conductores exteriores serán de cobre, con aislaciones adecuadas al uso y lugar de montaje, preferentemente de fabricación nacional. Para los alimentadores y subalimentadores se definirán calculando como sigue: La caída de tensión no será mayor de 3,0% de la tensión nominal de la Línea.

Se aplica el siguiente Método:

Líneas trifásicas:

QC(KVAr)=Dem. Max(KW)xTgθ1−Tgθ2=317.48×0.65−0.33=101.59KVAr=120KVAr

Líneas Monofásicas:

Capacidad GG(KVA)=Pinst(KW)Fp(grupo)×30%(disponible)=317.700.8x1.30=516.26KVA=550KVA

Donde:

L: Largo de la línea (m)

In(A): Intensidad de Corrientes nominal de protección de la línea.

ρ: Conductividad del conductor a 30ºC (ρ.=34 para aluminio y ρ=56 para cobre).

La sección calculada corresponde a la mínima sección de acuerdo al criterio de caída de tensión permitida (3% según Nch 4/2003).

Una vez calculada la sección de acuerdo al criterio de la caída de tensión, el segundo paso es la comparación con tablas de fabricante de conductores, que la sección calculada cumple con la capacidad de trasporte de corrientes de acuerdo a la capacidad del automático general de la línea. En caso de valores intermedios se tomará la medida superior.

Además, se tiene presente que la sección así definida queda protegida por el automático montado en el Tablero General Auxiliar o Tablero General según corresponda.

Así mismo, se aplican los factores de correcciones por cantidad de conductores (Fn) y por temperatura (Ft) indicados en las tablas 8.8 - 8.9 y 8.9a de la Norma NCHEléc. de 4/2003 según corresponda.

- Vp=L⋅ρ⋅IScond

Donde:	 	L	= longitud del conductor m.

p	= resistividad del cobre 0,017837 Ohms- m

I	= corriente máxima Amp.

SCOND	= sección del conductor (mm2)

El dimensionamiento de los conductores deberá considerar una caída de tensión máxima admisible de 11,4 para consumos trifásicos y de 6,6 para consumos monofásicos.

De acuerdo al tiempo de apertura de la protección instantánea se deberá verificar por Tabla que la aislación del conductor no será afectada por el corto circuito

- 4.1.1	DEFINICIÓN DE SUBALIMENTADORES POR METODO DE CAIDA DE TENSION.

4.4.1.1	ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES.

- 5 MEMORIA DE CALCULO SISTEMA SOLAR.

La presente memoria, tiene por objeto presentar los cálculos justificativos de los distintos alimentadores de corriente alterna y continua en el sistema fotovoltaico.

Cálculos Justificativos

Se debe instalar alimentadores desde el Tablero del Medidor bidireccional hasta el distribuidor Ubicada en Sala eléctrica superior y desde distribuidor hasta la carga ubicada en Tablero general.

5.1	ALIMENTADOR CA DESDE SISTEMA FOTOVOLTAICO A BARRA GENERAL

Corriente nominal Trifásica

Potencia

In = --------------------------------------------

Voltaje x √3 x Cosθ

13.500

In = -------------------------------------------- = 20.54(A)

380 x √3  x  1

I = 20.54 (A) Esta es la corriente nominal.

Se establece un protector automático general del tablero general del sistema fotovoltaico de 3x32A y un protector general de línea de 3x40A en tablero general sala de enlaces.

Calculo Caída de Tensión.

L x In x 0.018 (expresión trifásica)

Vp = --------------------------------------------------------------------= 1.86V

S cond

Vp = Voltaje de perdida

L = Largo en metros (longitud del conductor)

In = Intensidad nominal

Rho del Cu = Resistencia especifica del cobre (0.018 W)

S cond. = Sección del conductor (mm.2)

Con este Valor de Corriente se hace el cálculo de Voltaje de perdida considerando lo exigido por la Norma no excederá del 3% del Valor nominal de voltaje.

Se propone 1 conductor por fase, cable eva 21.15 mm2 el cual, de acuerdo a los cálculos expresados en el plano de esta instalación, es más que suficiente, tomando en consideración lo indicado en la tabla 8.7a de la Norma NCH ELEC. 4/2003 y los datos del fabricante.

5.2	ALIMENTADORES EN CORRIENTE CONTINUA

Para una Potencia de 6.75kW. (cálculo para un arreglo de paneles)

In(A)=PinstV= 6750648=10.42A

Lo que da una corriente de: 25 Amperes, se utilizara una protección bifásica de 15 A.

Recomendamos usar un conductor TOP SOLAR para los alimentadores positivo (+) y negativo (-), se sugieren 2 conductores de calibre 6 mm2 de sección más cable a tierra de igual sección.

Con esta sección se calcula un voltaje de pérdida:

NCond x L x In x 0.018

Vp = --------------------------------------------------------------------= 4.50V

S cond

Donde:

Ncond = 2

Sc = 6 mm2 sección del alimentador

Largo = 75 mt. Largo del Alimentador

I = 10.42A Corriente nominal

0.018 = Constante para el cobre

5.3	INVERSOR SISTEMA FOVOLTAICO.

Potencia por Grupos (2 grupos iguales)

P = P panel x Nº

P = 270 (W) x 25 = 6750 W

Dónde:

P panel  = Potencia generada por cada panel (270 W)

Nº = Cantidad de paneles por grupo (25).

La potencia por cada grupo es de 6.75 kW, se define un inversor de 7.5 KW.