MEMORIA DESCRIPTIVA, CRITERIOS GENERALES Y REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

CESFAM VILLA ALEGRE, TEMUCO X REGION

PREPARADO POR		: I N G E N E L S.A.

PROF. A CARGO		: PEDRO QUINTANILLA B. ING. CIVIL ELECTRICO.

PARA            			: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

ARQTO. COORDINADOR	: ARQUITECTONICA LTDA.

REVISIÓN “I”   	       	: EMITIDO PARA REVISION.

| REV. |  | Ejecutor | Revisor | Aprobador | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 26-02-2020 | 26-02-2020 | 26-02-2020 |  |
| B | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 25-03-2020 | 25-03-2020 | 25-03-2020 |  |
| C | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 20-04-2020 | 20-04-2020 | 20-04-2020 |  |
| D | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 15-06-2020 | 15-06-2020 | 15-06-2020 |  |
| E | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 17-07-2020 | 17-07-2020 | 17-07-2020 |  |
| F | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 24-08-2020 | 24-08-2020 | 24-08-2020 |  |
| G | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 05-10-2020 |  |
| H | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION |
|  | Fecha | 09-08-2021 | 09-08-2021 | 09-08-2021 |  |
| I | Nombre Firma | IB | PQ | PQ | EMITIDO PARA REVISION FINAL |
|  | Fecha | 30-11-2021 | 30-11-2021 | 30-11-2021 |  |

Contenido

1.	NOTAS GENERALES.	3

1.1	OBJETIVOS.	3

1.2	SUMINISTRO DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.	3

1.3	NORMAS Y EXIGENCIAS.	3

1.4	CONDICIONES GENERALES.	4

1.5	CONSULTAS.	4

1.6	COORDINACIÓN.	5

1.7	INSTALADOR.	5

1.8	PLANOS.	5

1.9	TRÁMITES Y APROBACIONES.	5

1.10	NOMENCLATURA.	5

1.11	ABREVIATURAS.	5

1.12	MARCAS.	5

2.	MEMORIA EXPLICATIVA.	6

2.1	EMPALME ELECTRICO.	6

2.2	TRANSFORMADOR AEREO EXTERIOR.	6

2.3	GRUPOS GENERADOR DE EMERGENCIA.	8

2.4	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.	9

2.5	CANALIZACIONES.	9

2.6 	CANALIZACIONES DE ENERGÍA Y CORRIENTES DEBILES	10

2.7	CORRIENTES DÉBILES.	14

3.0	INFORME DE CRITERIOS GENERALES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	15

4.0	EQUIPOS DE ILUMINACION PROPUESTOS	16

# 1.	NOTAS GENERALES.

## 1.1	OBJETIVOS.

Estas especificaciones técnicas describen el diseño y cálculo de los sistemas para alumbrado, sistemas de iluminación, enchufes de uso normal, enchufes para equipos de computación, sistemas de climatización, centros de consumos y tableros eléctricos para los sistemas clínicos y de ductos para Corrientes Débiles; además se establecen normas y se ofrecen soluciones para la construcción de dichas instalaciones en el proyecto de la referencia.

El proyecto eléctrico y de corrientes débiles deberá coordinar con el personal técnico encargado del equipamiento del CESFAM VILLA ALEGRE; TEMUCO y/o servicio de salud los requerimientos particulares de potencia y ubicación.

Estas instalaciones se describen en planos de canalizaciones elaboradas de acuerdo a normas que indican las disposiciones generales; la ubicación de empalmes, tableros y equipos; el recorrido de alimentadores, y circuitos, la ubicación de interruptores y enchufes.

Las ubicaciones definitivas de cada uno de los componentes de la instalación eléctrica deberán ser confirmadas en obra por la ITO (Inspección Técnica de la Obra) o por el Arquitecto coordinador.

El proyecto eléctrico deberá considerar todos los centros de consumo y tableros eléctricos para los proyectos de gases clínicos, equipos médicos, sistemas de bombeo de agua, calefacción y Climatizacion.

## 1.2	SUMINISTRO DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El contratista deberá ejecutar y suministrar todos los materiales y equipos necesarios para la buena ejecución del proyecto y funcionamiento de las instalaciones eléctricas, aunque no haya sido expresamente señalado en los planos y especificaciones técnicas, y no invocará por motivo alguno aumentos de obra ni variación en el valor de la misma por esta razón, excepto aquellos que expresamente indique el cliente como suministrados por él o por terceros.

Cabe señalar, que de acuerdo a los establecido en el código SEC, el “responsable” de que las obras eléctricas sean ejecutadas de acuerdo al reglamento vigente en el instalador eléctrico que ejecute las obras, por lo tanto, el proyectista es solo responsable de cumplir con los reglamentos vigentes en lo que al proyecto se refiere.

## 1.3	NORMAS Y EXIGENCIAS.

1.3.1	PROYECTO.

El proyecto contempla y respeta todas las normas vigentes de SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible e indicaciones del Arquitecto coordinador del proyecto.

Norma NCH 4/2003		Instalaciones de consumo en baja tensión.

Norma NCH 2/84		Elaboración y presentación de proyectos.

Norma NSEG 5 en 71		Instalaciones de corrientes fuertes.

Ordenanza de Construcción.

Recomendaciones de:

Nacional Electric Code.

National FIRE Proteccion Association.

Estándares de referencia TIA/EIA/568-8 y/o ISO 11801.

1.3.2	MONTAJE.

El contratista respetará las presentes especificaciones y sus planos, y cualquier modificación o norma que SEC emita con posterioridad a estas especificaciones deberá considerarla.

Las discrepancias entre los planos y especificaciones y las condiciones del terreno serán resueltas por el proyectista, quien optará por la solución técnica que mejor resuelva la discrepancia, y se dará por supuesto que su valor es el indicado por el contratista en la partida de la propuesta.

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y de los reglamentos de instalaciones eléctricas de SEC, el contratista estará en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo que estará obligado a entregar obras absolutamente completas, funcionando y de primera calidad. No se aceptará como argumento de excusa el desconocimiento de este documento.

## 1.4	CONDICIONES GENERALES.

El contratista deberá considerar los siguientes aspectos relacionados con la ejecución de los trabajos:

Las especificaciones priman sobre los planos del proyecto.

Las cotas prevalecen sobre la escala.

Se deberá verificar en terreno las medidas indicadas en el proyecto.

Las longitudes o cantidades indicadas en el proyecto para líneas generales, alimentadores, lámparas, centros y circuitos, se dan sólo como referencia debiendo el contratista efectuar sus propias cubicaciones.

## 1.5	CONSULTAS.

Para los efectos de consultas, el contratista se deberá coordinar a través del Inspector Técnico la Obra (ITO), quien, de no resolver de inmediato, procederá a obtener de los especialistas y/o proyectistas las soluciones de dichas consultas.

Se recomienda a los proponentes que previo al estudio de las ofertas soliciten una visita a terreno con el propósito de conocer el lugar donde se construirá el edificio y las rutas de las acometidas para los empalmes, de los alimentadores en B.T. y sus puntos de conexión a los tableros generales o empalmes. No se aceptará ningún tipo de obra adicional que cubra los trabajos que son necesarios previo a la construcción del edificio, ya que ésta visita es con el fin de aclarar cualquier duda que se tenga. Una vez estudiado los planos y verificado en terreno las obras a ejecutar y si aún persisten dudas, los proponentes deberán solicitar las aclaraciones que requieran y por escrito en el periodo de consultas establecidas en las bases generales de llamada a propuesta. Cumplida esta etapa se entenderá que no existen discrepancias entre los planos, especificaciones y en conocimiento del terreno el contratista está en condiciones de entregar obras totalmente completas y en perfecto estado de funcionamiento.

## 1.6	COORDINACIÓN.

Se deberá coordinar con las otras disciplinas a fin de evitar interferencias con los otros servicios, tales como Climatización, Sanitarios, Calefacción, seguridad, etc.

Los trabajos se programarán de acuerdo al cronograma general de ejecución de la obra.

Toda actividad relacionada con puestas en servicio de instalaciones nuevas debe ser programada y coordinada con la ITO y ejecutada por el contratista en su presencia.

## 1.7	INSTALADOR.

Las instalaciones deberán efectuarse con mano de obra calificada; la dirección deberá estar a cargo de un Ingeniero civil Eléctrico y la supervisión a cargo de un Ingeniero Ejecución Eléctrico con permanencia completa durante el desarrollo de la obra, ambos autorizados por SEC Clase A.

## PLANOS.

El contratista entregará dos copias físicas y digitales (autocad 2004) de planos As builts "Como Construido", donde se consignen los cambios producidos durante la construcción y el TE-1 con la inscripción en SEC.

## TRÁMITES Y APROBACIONES.

La tramitación de empalmes y trabajos que ejecuten las empresas de servicio de ser necesarios, como la Compañía Distribuidora de Electricidad local y la Compañía Telefónica, serán cancelados y tramitados por el contratista, quien será responsable de la tramitación, extensión de redes, solicitud de estudios, factibilidad, costos asociados para la aprobación y puesta en servicio de dichas instalaciones en forma oportuna para no afectar los plazos generales de la obra.

## 1.10	NOMENCLATURA.

En este proyecto y su especificación se utiliza la nomenclatura de los Reglamentos SEC junto a otras abreviaturas de uso habitual.

## 1.11	ABREVIATURAS.

.    ABREVIATURA                  SIGNIFICADO                          .

b.p.c.		Bandeja portaconductores.

e.p.c.		Escalerilla portaconductores.

B.T.		Baja Tensión.

NPT		Nivel de piso terminado.

PVC		Ducto de PVC denso RD/UV.

ITO		Inspector Técnico de Obra.

## 1.12	MARCAS.

Las marcas comerciales que se indican para materiales y equipos, sólo son mencionadas para definir calidad. El contratista podrá ofrecer productos similares, pero de características técnicas iguales o de superior calidad siendo aprobado por escrito  por la ITO toda cambio de materiales.

Esta homologación será sancionada por  la ITO. En cualquier caso, se supondrá ofrecido el producto que mejor cumpla con las especificaciones técnicas, con el propósito del proyecto y que en ningún caso constituyan aumentos al valor contratado.

# 2.	MEMORIA EXPLICATIVA.

## 2.1	EMPALME ELECTRICO.

El proyecto propone la solicitud de un empalme en Media tensión, incorporando un trasformador del tipo Aéreo y de un grupo generador de respaldo para las cargas criticas del edificio ubicado en la sala de tableros generales del 1er piso.

Se considera una sala de eléctrica ubicada en el 1er piso del edificio, donde se concentrarán los nuevos tableros generales, y Grupo generador, desde donde se energizarán en forma independiente los tableros de distribución de cada uno de los pisos y sectores, buscando una flexibilidad e independencias de las áreas ante la necesidad de mantenciones, modificaciones o fallas de las instalaciones.

## 2.2	TRANSFORMADOR AEREO EXTERIOR.

El transformador proyectado será una subestación aérea de 400KVA, montada en dos postes de hormigón según detalle en plano de emplazamiento, ubicada a un costado del acceso vehicular del edificio. Desde esta subestación se alimentará el Tablero General de Alumbrado y Fuerza adosado a uno de los postes, del cual se alimentarán los tableros generales auxiliares Normal y Emergencia ubicados en el interior de la sala de tableros y grupo generador según se indica en los esquemas unilineales y lamina de emplazamiento. Marcas aprobadas Rhona,Tusan.

El instalador deberá confirmar con la empresa eléctrica los niveles de Tensión y Tap de conexión de las redes eléctricas existentes previo a la orden de compra del transformador

Desde los transformadores proyectados se alimentan y protegen los Tableros Generales de Alumbrado, Fuerza Normal y Emergencia, Fuerza y Computación ubicados dentro de la sala de tableros generales del proyecto Desde los Tableros Generales se protegerán y alimentarán los distintos tableros de distribución del recinto.

MATERIALES.

Transformador Aéreo 400 KVA

Características principales:

El Núcleo magnético es fabricado de lámina de fierro silicoso de grano orientado de alta calidad laminado en frío.

Líquido aislante es un aceite mineral, el cual cumple con norma ASTM 3487 tipo I. Los enrollados de BT y AT se fabrican de cobre y están provistos de canales de refrigeración. El tratamiento de pintura es de base anticorrosivo y pintura de terminación con base fenolica. Color de terminación RAL 7038 (gris claro). El transformador cumple con la serie de normas IEC 76 de transformadores

ACCESORIOS

- Mochila o base de anclaje tipo U.

- Orejas de izado.

- Cáncamos de izado.

- Conectores para la conexión a tierra.

- Niple de llenado de 1” con tapa gorro.

- Placa de características, conteniendo toda la información requerida por la norma IEC 76-1.

- Tapón de drenaje para potencias de hasta 30 kVA.

- Válvula de drenaje de 1” para potencias de 45 kVA y superiores.

INSTRUMENTOS E INDICADORES

El transformador se puede suministrar con los siguientes instrumentos de medida o control:

- Indicador de nivel visor.

- Indicador de nivel magnético sin contactos para potencias mayores a 300 kVA.

- Termómetro de aceite dial sin contactos para potencias mayores a 75 kVA.

- Proveedores Recomendados: RHONA, TUSAN.

## 2.3	GRUPOS GENERADOR DE EMERGENCIA.

El proyecto considera la instalación de un grupo electrógeno de partida y transferencia automática que respaldará el total de las instalaciones proyectadas del CESFAM ante un corte del suministro eléctrico.

La partida comprende el suministro y montaje del grupo electrógeno incluyendo, transferencia automática suministrada con el grupo, silenciador tipo residencial y tubo de escape. El proveedor del grupo deberá entregar la certificación de cumplimento de normativas eléctricas vigentes para emisión de ruidos y materiales particulados, además garantizar que el grupo cumpla con el nivel de ruido establecido en el D.S: Nº146/97 Norma de Emisión de Ruidos Molestos generados por fuentes fijas.

Incluirá todos los conductores, terminales y materiales eléctricos necesarios para su conexión.

El proveedor del Grupo Electrógeno deberá estar establecido en el país no menos de 10 años y contar con servicio técnico y servicio de posventa en la región, también deberá comprometer

y comprometer tiempos de respuesta ante fallas, ya sea con Mantenimiento Preventivo (MP) contratado, o sin MP contratado. El contratista deberá realizar la certificación e inscripción del o los equipos ante el SESMA.

Funcionamiento del Sistema ante un corte del suministro eléctrico de la red comercial:

Ante un corte o ausencia de la red comercial, el módulo de control enviará una señal, para abrir el breaker de RED, el cual  una vez abierto, envía la orden de partida al grupo generador y luego de un retardo de tiempo, programado para la estabilización del voltaje, el sistema de control cerrara el interruptor del generador, dejando la carga del sistema alimentada desde la batería de generadores.

Al retornar la energía de la red comercial, el sistema de control detecta esta energía y espera durante un lapso de tiempo (programable).Al confirmar que la energía de la red es de buena calidad, comenzara a sincronizar la batería de generadores a la red, al sincronizar cerrará el breaker de red, quedando en paralelo el generador y la red. Después hace el traspaso de carga  a la red, para luego dar la orden de apertura al interruptor del generador, quedando la carga del sistema alimentada desde la red comercial.

Posterior a la apertura del breaker de grupo, el generador seguirá funcionando, para enfriar sus componentes mecánicos, para luego detenerse. Cumplido el ciclo de trabajo el sistema queda listo y armado en espera de un nuevo requerimiento.

Con este tipo de conexión incluso es posible suministrar energía si el  transformador falla, por lo tanto asegura en un 100 % del requerimiento de energía del CESFAM.

Frente a cortes de suministro de energía, los ascensores y montacargas del edificio deben quedar detenidos y cuando el respectivo grupo electrógeno se pone en funcionamiento, los ascensores y montacargas bajan o suben en forma directa al primer piso de uno en uno.  Luego, los ascensores seleccionados funcionarán en el sistema de emergencia. Para la implementación de esta función, el instalador eléctrico deberá proporcionar, en la sala de máquinas, un par de contactos secos (libres de potencial) desde el grupo generador y otro par desde la central de alarmas  de incendio (Todos estos contactos secos se implementarán a través de relés finder).

## 2.4	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

El proyecto considera tableros en los distintos niveles y sectores del edificio, buscando un mayor grado de independencia y flexibilidad de las instalaciones.

Estos tableros serán ubicados dentro de closet técnicos, los que serán manejados e intervenidos solo por el personal técnico municipal ante la eventualidad de una falla o modificaciones a las instalaciones.

## 2.5	CANALIZACIONES.

- ESCALERILLAS METALICAS PORTACONDUCTORES PARA DISTRIBUCION HORIZONTAL PASILLOS Y SALAS TECNICAS PARA ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES.

Ante la gran cantidad de servicios y buscando una mayor flexibilidad para las instalaciones para futuras habilitación de sistemas y modificaciones, el proyecto propone la utilización de escalerillas metálicas portaconductores por los cielos de los pasillos de servicio de los pisos de oficinas y salas técnicas, para la canalización de los sistemas de alumbrado, enchufes, computación, sistemas de iluminación, climatización y sistemas de telefonía y Datos.

b)	BANDEJA DE PVC DE 150X65 mm PARA ENCHUFES RECINTOS TECNICOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS.

En áreas de gran concentración de personal y recintos técnicos, el proyecto propone la utilización de bandejas portaconductores de PVC montados sobre los mesones de trabajo, buscando flexibilidad y facilitar las canalizaciones de enchufes normales, enchufes de computación, arranques para teléfonos y arranques para datos con su respectivo separador para energía y corrientes débiles.

## 2.6 	CANALIZACIONES DE ENERGÍA Y CORRIENTES DEBILES

a)	Enchufes Normales.

Se han previsto la instalación enchufes normales de acuerdo a los siguientes criterios.

- Enchufe doble para puestos de trabajos en oficinas administrativas y salones de computación.

- Enchufe simples para aseo en pasillos de circulación.

b)	Enchufes independientes para computación.

Se han previsto la instalación enchufes especiales para computación de acuerdo a los siguientes criterios.

- Enchufe doble para puestos de trabajos en oficinas administrativas y salones de computación.

- Enchufe dobles para alimentación de rack de telefonía y datos.

c)	Enchufes y arranques para Fuerza.

Se han previsto la instalación enchufes y arranques para fuerza a los siguientes criterios.

- Enchufe de fuerza para equipamiento de cocinas y kitchenette (microondas, hervidores, hornos)

- Arranque de fuerza para equipos de climatización definidos por especialista.

- Arranque de fuerza para equipos de expulsión de agua definidos por especialista.

- Arranque de fuerza para equipos de seguridad definidos por especialista.

- Arranque de fuerza y alumbrado para ascensores definidos por especialista.

d)	 Equipo autónomo de emergencia (señalética de Salida).

El edificio contará con un sistema de iluminación de emergencia para la evacuación del personal y público ante el caso de corte de energía. Este sistema consta de una autonomía de iluminación de 1,5 horas como mínimo con batería de libre mantención según exigencias normativas y alimentación independiente.

e)	 Kit de alumbrado de emergencia.

En algunos equipos de iluminación el proyecto propone la incorporación de un  kit de emergencia que encenderá en caso de un corte de energía. El kit deberá incorporar un led visible para indicar la presencia de carga en la luminaria. Referencia similar a calidad superior kit de conversión para potencia de 40W con una autonomía de 1.5 hrs y alimentación independiente.

f)	 Enchufes para bomberos.

El proyecto contempla enchufes para bomberos, estos serán canalizados en ductos de tubería galvanizada de 1” y conductores de 2x6,0mm.con aislación de silicona.

Se ubicaran principalmente en los accesos a los edificios, en las cajas de escala y cercanos a la redes húmedas de los edificios.

g)	Diseño de Alumbrado.

El nuevo diseño de iluminación, cumplirá con las exigencias normativas eléctricas vigentes según Norma NCH 4/2003.

Se establece como criterios generales:

A nivel eléctrico el proyecto considera un porcentaje de la iluminación 	tanto en pasillo como en áreas de trabajo respaldado por un grupo electrógeno dando la posibilidad de 	seguir funcionado el edificio ante un corte de energía.

Los circuitos de iluminación presentan separación de encendidos buscando un uso eficiente de la energía dentro de los recintos.

Los equipos de iluminación deben cumplir:

- Rendimiento cromático (IRC o Ra) ≤ 80.

- Índice de deslumbramiento unificado (UGR) ≤ 22. Oficinas y áreas públicas.

- Índice de deslumbramiento unificado (UGR) ≤ 19. áreas técnicas y atención.

h)	Sistema de encendido de iluminación de pasillos y áreas comunes.

El proyecto propone la incorporación de un sistema autómata de los encendidos de las áreas comunes y pasillos en los distintos pisos a través de sensores de movimientos y atenuación de iluminación (según nivel de incidencia de luz natural) montados en el cielo falso, los que manejaran automáticamente ante la presencia de personas parte de la iluminación del pasillo en forma automática y nivel de lux.

i)	Sistema de control de iluminación exterior.

El manejo de la iluminación de los exteriores será centralizado y comandado desde un tablero de control de iluminación de exteriores ubicada en la sala de seguridad del 1er piso (administración general del edificio) desde donde se manejará en forma automática a través de interruptores horarios y comandos manuales.

## 2.7	CORRIENTES DÉBILES.

2.7.1	Acometidas Generales de Corrientes Débiles.

La acometida general de Corrientes Débiles será subterránea a través de un recorrido cámaras de distribución y ductos de PVC desde la red de las empresas de servicio local. La acometida se recibirá en la sala general de RACK donde se ubicarán los servidores Principales de Informática y Teléfonos de cada unidad del edificio según indicaciones del proyecto.

2.7.2	Distribución (IDEM DISTRIBUCION EPC ELECTRICIDAD).

La distribución del cableado de Corrientes Débiles se canaliza por escalerillas 	portaconductores metálicas montadas horizontales por los cielos falsos de los pasillos en los pisos, hasta los racks comunicación y datos que se ubicaran en las distintas áreas del edificio considerando el mismo criterio para la distribución de los tableros eléctricos, buscando un mayor grado de flexibilidad ante futuros sistemas y modificaciones a las instalaciones.

2.2.7.3	Sistemas de Seguridad y Control.

En el primer piso está prevista una sala de control de acceso en la que el proyecto propone la centralización de todos los equipos de los sistemas de Alarmas de Incendio, Alarmas de Intrusión, de Evacuación, de CCTV, Control de Acceso y otros.

# 3.0	INFORME DE CRITERIOS GENERALES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Desarrollo de un proyecto de iluminación eficiente, de bajo consumo, a través de equipos de iluminación fluorescentes de alto rendimiento y eficiencia (equipos LED).

- Rendimiento cromático (IRC o Ra) ≤ 80.

- Índice de deslumbramiento unificado (UGR) ≤ 22. Oficinas y áreas públicas.

- Índice de deslumbramiento unificado (UGR) ≤ 19. áreas técnicas y atención.

- Disposición de equipos de iluminación en base a cálculos luminotécnicos desarrollados por programas diseñados por fabricantes con las fotometrías de sus productos.

- En el diseño de los circuitos de iluminación en salas, pasillos y otros recintos se separarán los centros en uno o más comandos para optimizar la eficiencia energética, para otro tipo de consumos se resolverá en cada caso. Se complementarán la separación de encendido con sistemas de control automáticos de iluminación para ciertas áreas donde la incidencia de la luz natural será mayor, ejemplos sensores fotoeléctricos y sensores de movimiento para áreas de poco uso.

- Los circuitos de alumbrado exterior se comandarán mediante interruptores crepusculares y/o interruptores horarios.

- Estudio de conveniencia de implementación de un grupo electrógeno para corta presencia en punta, evitando los altos costos de energía en los horarios de punta. Considerando un proyecto de iluminación eficiente y el estudio de cortes de punta se evaluará la alternativa tarifaria más conveniente y económica para las instalaciones.

- Enchufes propuestos de acuerdo a necesidades y normas establecidas el mandante.

- Los alimentadores y subalimentadores se sobre dimensionaron en un 10% con voltajes de pérdida menores al 2,5%.

- Los conductores serán de cobre con aislaciones para 60-75 y 90ºC según necesidad, y una tensión de servicio de 600-1000V. con capacidad de carga de acuerdo a normas y a la protección aguas arriba.

- Los ductos interiores y exteriores serán ductos de pvc para energía según se indique los cuadros de carga. Las troncales se canalizarán en escalerillas metálicas portaconductores y ductos PVC según se indica en proyecto.

- Las protecciones automáticas serán de alta capacidad de ruptura.

- La carga no sobrepasará el 80% de la capacidad de la protección.

- La energía se distribuirá interiormente en baja tensión 380V/220 V  con neutro puesto a tierra, a 50Hz. El empalme general del CEFAM será en MT.

- Estudio de bancos de condensadores para la instalaciones evitando mal uso de la energía del edificio y cobros por multas de mal factor de potencia de la instalación.

- Se proyectará un grupo electrógeno de emergencia ante un corte de Energía.

- Dispondrá de sistemas de alumbrado autónomo con baterías para escapes y escaleras, con autonomía de 1,5 horas.

- Todas las canalizaciones interiores del edificio serán cableadas con conductores libres de halógeno o similar técnico según se indica en los cuadros de carga.

- Se deberá considerar el uso de enchufes con tapas idrobox en todo recinto que sea susceptible a la humedad y en los exteriores del edificio, según se indica en los planos y simbologías.

- Como criterio general las instalaciones presentaron una disponibilidad vacante de un 30% según indicaciones de términos de referencias e Inspección fiscal en el dimensionamiento de generador, transformador, tableros, escalerillas y recorridos de ductos.

# 4.0	EQUIPOS DE ILUMINACION PROPUESTOS

4.1	PANEL LED 41W.

4.2	FOCO EMBUTIDO LED 24W.

4.3	FOCO SOBREPUESTO LED 24W.

4.4 EQUIPO HERMETICO LED 29W.

4.5	HUBLOT LED ROJO.

4.6	HUBLOT LED VERDE.

4.7 PROYECTOR LED 102W IP65	(ILUMINACION FACHADA)

Cuerpo/marco: de aluminio inyectado, con aletas de enfriamiento. Ópticas: en PMMA con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V. Difusor: cristal templado, espesor 5 mm, resistente a shocks térmicos y golpes (pruebas UNI EN 1250-1: 2001).
Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV. Equipamiento: juntas de goma de silicona. Tornillería imperdible de acero, anti-corrosión y anti-agarrotamiento. Lira con escala goniometría. El marco frontal, con bisagra de apertura, se queda enganchado al cuerpo del aparato. Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP66IK08 según la norma EN 60529.

Superficie de exposición al viento: 1970 cm2.
Ta -30 + 40 ° C Mantenimiento del flujo luminoso a 80% 80.000h L80B20
Factor de potencia: ≥0,9.

4.8 APLIQUE PERIMETRAL MURO EXTERIOR-

4.9 LUMINARIA EXTERIOR-

CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA

Grado de hermeticidad: IP 66 (*)

Resistencia a los impactos vidrio: IK 08 (**)

Resistencia aerodinámica (CxS): 0,057 m²

Tensión nominal: 230 V - 50 Hz

Clase eléctrica: I ó II (*)

Peso (vacío): 9,5 kg

(*) según IEC - EN 60598

(**) según IEC - EN 62262 (**) según IEC - EN 62262

Esta luminaria basada en tecnología LED garantiza una iluminación directa muy eficiente, permitiendo ahorro de energía y ofreciendo una solución en línea con la práctica de respeto al medio ambiente.

Su originalidad radica en el uso de 4 lentes múltiples circulares, creando efecto de una corona luminosa de ambiente cálido y dinámico.

Presenta un protector de policarbonato inyectado en transparente y estriado. Mediante un sello asegura la protección de los LED.

4.10 FOCO DE MURO EXTERIOR-

4.11 LUMINARIA EXTERIOR ESTACIONAMIENTOS TIPO LED 100W.

DESCRIPCIÓN:

Las características eléctricas y lumínicas, será las siguientes:

Potencia 100W

Eficiencias Lumínica >100LM/W ±6%

Flujo Luminosidad 15800 LM ±6%

Temperatura Color 3000-3500º K

Índice de rendimiento Cromático 75 RA

Vida Util  100000 horas

Factor de potencia del 90% como mínimo

La luminaria consume 0,0 vatios cuando está apagada

Clase I ó II (con seccionador) según IEC-EN 60598

Protección contra sobretensiones de 10 kV

Resistencia mecánica a los impactos

IK 08 según IEC - EN 62262

Peso: 17,5 kg

Área de máxima resistencia al viento: 0,064 m2

Hermeticidad

Hermeticidad del compartimento óptico y del controlador: IP 66 según IEC - EN 60598

Entrada de cable a través de prensaestopas de silicona.

CRI > 70.

Mantenimiento del flujo luminoso a Ta=25°: 90% @ 100.000 horas.

Eficiencia total de la luminaria > 84%

Certificaciones y normas

- Marcado CE

- EMI - CEM

- Homologación UL

- Certificado ENEC

- Directiva ROHS

La luminaria debe cumplir con el D.S N43/2012 que estable las nomas de regulación de contaminación lumínicas, estableciendo el cumplimiento de los siguientes parámetros:

La radiancia espectral entre 300 nm y 379 nm no podrá superar el 15% de la radiancia espectral entre 380 nm y 780 nm. La radiancia espectral entre 380 nm y 499 nm no podrá superar el 15% de la radiancia espectral entre 380 nm y 780 nm.

La radiancia espectral entre 781 nm y 1 micra no podrá superar el 50% de la radiancia espectral entre 380 nm y 780 nm.

22.7.12.12 POSTES METALICOS ESTACIONAMIENTOS

Los postes serán de acero galvanizado por inmersión en caliente bajo norma ASTM-123 color gris. De construcción circular cónico sin uniones, con placa base de 15 mm de espesor. Presentará un altura útil de 6.0 mts modelo OMEGA 2360 de PETITJEAN, de un gancho, con brazos rectos de 1.0 mts, sistema para instalación de puesta a tierra y soporte para riel din en el cual se instalará un protector automático de 6A por cada poste en el caso de las luminarias.

Los postes se montarán sobre poyos de hormigón afianzados con canastillos de anclajes.

Las fichas técnicas y esquemas de los postes propuestos de adjuntan a estas especificaciones y detalles en láminas.

4.13 KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

En algunos equipos fluorescentes el proyecto propone la incorporación de un kit de emergencia que encenderá en caso de un corte de energía. El kit deberá incorporar un led visible para indicar la presencia de carga en la luminaria. Referencia similar a calidad superior kit de conversión para potencia de 40W de Luminotecnia con una autonomía de 1.5 hrs y alimentación independiente.

4.14  EQUIPO DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA

Iluminación de Emergencia (Evacuación): Se instalarán luminarias de emergencia auto energizadas, con acumuladores de Ni-Cd incorporados y libres de mantención, baterías garantizadas de cuatro años como mínimo, previstos para entrar en funcionamiento automáticamente, ante una falla del alumbrado normal o a una tensión inferior al 70% del valor nominal.

Se alimentarán a través de los circuitos normales de alumbrado. Su montaje será fijo, esto es inamovible, a muro o cielo, dependiendo de la arquitectura del recinto.

Los equipos del tipo combinados se instalarán en la ruta de evacuación, según se muestra en plano de alumbrado.

Profundidad: 55mm. Bajo consumo. Batería de Nickel-Metal Hidruro de bajo impacto ambiental. Combinada Certificada por IEC 598-2-22 y Estándar EN 60598-2-22, Fuente de alimentación: 230V +/-10% 50/60 Hz IP 42-IK 07 Clase II, 200 lm. En caso de un corte de sector la luminaria convertida permanecerá encendida durante 2 horas Serie U ONE Legrand. Se puede montar en superficies inflamables. Tiempo de carga: 24 horas. Envolvente autoextinguible. Capacidad de los terminales: 2 x 1.5 mm2 para bornes de alimentación y telemando. 1 entrada trasera rectangular. Reset por telemando ref.: 003901. Monitoreo de carga: LED verde encendido.  Cuando el LED verde está apagado, indica que:

• Sin energía

• Las baterías no están cargando

4.15 SENSOR DE MOVIMIENTO.