## Portada
CESFAM VILLA ALEGRE
Argentina N° 0875
Temuco
MEMORIA DE CALCULO
INSTALACION DE AGUA POTABLE
| Rev | Fecha | Emitido para | Preparó | Revisó | Aprobó | Modificaciones
| 11 | 2022-02-28 | Revisión | JFR | AFV | AFV/JFR
| Proyecto N° |  | 19152 | Archivo |  | D-19152 AP Memoria de Calculo v_11

## AGUA POTABLE
1.- Generalidades
El presente proyecto se refiere a la construccion de la Red de Agua Potable Domiciliaria para CESFAM VILLA ALEGRE que se construira en Argentina N° 0875, comuna de Temuco.
2.- Solucion General
El proyecto se abastecerá a partir de la tuberia matriz existente de HDPE de diametro 110mm., ubicada en Av. Argentina, de acuerdo al Certificado de Factibilidad N° F-2020-0220, del 21/01/2020
3.- Memoria de Calculo
3.1 | Numero estimado de usuarios
| N° Usuarios |  |  | 215 | usuarios
| N° Empleados |  |  | 84 | empleados
| N° Asientos Sala Multiuso |  |  | 25 | asientos
| Superficie Cafeteria |  |  | 50 | m2 cafeteria
| Superficie Jardin |  |  | 804 | m2 de jardin
3.2 | Dotaciones consideradas
| Dotacion Usuarios |  |  | 75 | l/us./dia
| Dotacion Empleados |  |  | 150 | l/emp./dia
| Dotacion Asientos Sala Multiuso |  |  | 40 | l/as./dia
| Dotacion Cafeteria |  |  | 40 | l/m2/dia
| Dotacion Jardin |  |  | 10 | l/m2/dia
3.3 | Materiales utilizados
Agua Fria
| Tuberias matrices y/o exteriores |  |  |  | HDPE PN10
| Tuberias secundarias o interiores |  |  |  | CU L
Agua Caliente
| Tuberias matrices |  |  |  | CU L
| Tuberias secundarias y/o distribucion |  |  |  | CU L
3.4 | Calculo de gastos instalado, probable y consumo maximo diario
Gastos instalado y probable
| Artefacto | Sigla | Consumo | Cantidad | Total
|  |  | (l/min) |  | (l/min)
| Inod. VA | WC VA | 110 | 29 | 3190
| Lavatorio | L° | 8 | 100 | 800
| B. Lluvia | B°Ll | 10 | 10 | 100
| Ducha Hig. | D°Hig | 10 | 3 | 30
| Lavaplatos | LP | 12 | 2 | 24
| Lavacopas | LC | 12 | 22 | 264
| Lavadero | LV | 15 | 6 | 90
| Turbion | Tb | 10 | 1 | 10
| Bebedero | Bb | 5 | 2 | 10
| Ll. jardin 13 | Llj13 | 20 | 4 | 80
|  |  |  | QI: Gasto Instalado (l/min) | 4598
|  |  |  | QMP: Gasto Maximo Probable (l/min) | 581.033
Consumo Maximo Diario
| Son 215 usuarios x 75 l/us./dia |  |  |  | 16125 | l/dia
| Son 84 empleados x 150 l/emp./dia |  |  |  | 12600 | l/dia
| Son 25 asientos x 40 l/as./dia |  |  |  | 1000 | l/dia
| Son 50 m2 cafeteria x 40 l/m2/dia |  |  |  | 2000 | l/dia
| Son 804 m2 de jardin x 10 l/m2/dia |  |  |  | 8040 | l/dia
|  |  |  | Total | 39765 | l/dia
|  |  |  | Qmd | 39.765 | m3/dia
3.5 | Calculo de presiones
Ver anexo.
3.6 | Calculo del medidor
Por dotacion
| CMD |  | 39.765 | m3/dia
Corresponde MAP de diametro 50 mm.
Por Consumo
No corresponde
Perdida de carga en MAP
Para MAP de diametro 50 mm.
|  | k = | Según catálogo
Referencia: Sensus MeiStream Plus
|  | k = | 0 | mca
Perdida en el arranque
|  | Material |  | Cu tipo L
|  | Diametro |  | 50 | mm.
|  | Largo |  | 0 | m.
|  | J Unitaria |  | 0.011328 | mca
|  | J total |  | 0 | mca
Perdida total conjunto arranque y MAP
|  | J arranque |  | 0 | mca
SE INSTALARA MAP DE D= 50 mm. CON ARRANQUE DE 50 mm., REEMPLAZANDO MAP EXTTE., N° CLIENTE 722415
3.7 | Calculo y caracteristicas de obras y equipos especiales
Ver anexo
3.8 | Calculo del consumo del periodo punta
| Qmd = |  |  |  | 0.46024 | l/seg
| Qmaxd = | Qmd x factor de maximo consumo |  |  | 0.69036 | l/seg
| Qmaxh = | Qmaxd x factor de maximo consumo |  |  | 1.0355 | l/seg
3.8 | Bases tecnicas del sistema de riego
Llaves de riego con presion de trabajo según memoria de presiones
Angel Fernandez Valdes
Constructor Civil
|  |  | Santiago, | 2022-02-28

## PRESIONES
Anexo Calculo de Presiones
MEMORIA DE CALCULO DE PRESIONES AGUA POTABLE
MATRIZ DE AGUA POTABLE
(NCh 2485 of. 2000)
1 | PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS DE AGUA FRIA
1.1 | Formulas a utilizar
Para tuberias de diametro menor a 100mm.
Fair Whipple Hsiao
|  |  | J = |  |  | 676,745 x Q | 1.751
[5 empty] | D | 4.753
Para tuberias de diametro igual o mayor a 100mm.
Hazem Williams
|  |  | J = |  |  | 10,67 x Q | 1.85
|  |  |  | D | 4.85 | x C | 1.85
2 | PERDIDA DE CARGA EN PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNION
2.1 | Formulas a utilizar
|  |  | Js = | K x V | 2
2g
3 | REFERENCIAS
| P. Disponible |  |  | 43 |  | mca | Equipo de Presion: ver anexo y plano.
| P.R. |  |  | -3.5
4 | CUADRO DE PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS
Tramo | Longitud | Material | Diamet. | Caudal |  | Veloc. | Perdida de Carga |  |  |  |  | Cota |  | Presion
|  |  |  | Instal. | Max. Probable |  | J Unit. | J Tramo | KxV2/2g | Total Tramo | Acum. | Piezom. | Terreno o Artef.
1-2 | 6 | CU L | 100 | 4598 | 582 | 1.255 | 0.018639 | 0.11183 | 1.9507 | 2.0626 | 2.0626 | 3.0626 | -2.5 | 41.8882
2-3 | 5.8 | HDP10 | 110 | 4598 | 582 | 1.318 | 0.016111 | 0.093442 | 0.15937 | 0.25281 | 2.3154 | 5.5154 | -0.3 | 37.4846
3-4 | 9.8 | HDP10 | 110 | 2464 | 379 | 0.85829 | 0.0072797 | 0.071342 | 0.04881 | 0.12015 | 2.4355 | 5.9355 | 0 | 37.0645
4-5 | 17.7 | HDP10 | 110 | 2464 | 379 | 0.85829 | 0.0072797 | 0.12885 | 0.022528 | 0.15138 | 2.5869 | 5.7869 | -0.3 | 37.2131
5-6 | 32 | HDP10 | 110 | 2444 | 376 | 0.8515 | 0.0071734 | 0.22955 | 0.022173 | 0.25172 | 2.8386 | 6.0386 | -0.3 | 36.9614
6-7 | 3.3 | HDP10 | 110 | 2196 | 350 | 0.79262 | 0.0062819 | 0.02073 | 0.048031 | 0.068761 | 2.9074 | 6.1074 | -0.3 | 36.8926
7-8 | 3 | HDP10 | 110 | 2168 | 347 | 0.78582 | 0.0061825 | 0.018548 | 0.018884 | 0.037432 | 2.9448 | 6.1448 | -0.3 | 36.8552
8-9 | 6.9 | HDP10 | 110 | 2148 | 344 | 0.77903 | 0.0060839 | 0.041979 | 0.018559 | 0.060538 | 3.0054 | 6.2054 | -0.3 | 36.7946
9-10 | 23.2 | CU L | 75 | 2124 | 342 | 1.2971 | 0.022954 | 0.53252 | 0.46305 | 0.99558 | 4.0009 | 11.0009 | 3.5 | 31.9991
10-11 | 4 | CU L | 75 | 1534 | 273 | 1.0354 | 0.01547 | 0.06188 | 0.071032 | 0.13291 | 4.1339 | 15.1339 | 7.5 | 27.8661
11-12 | 10.7 | CU L | 50 | 646 | 151 | 1.2604 | 0.035755 | 0.38258 | 0.42915 | 0.81173 | 4.9456 | 18.9456 | 10.5 | 24.0544
12-13 | 4 | CU L | 50 | 646 | 151 | 1.2604 | 0.035755 | 0.14302 | 0.14575 | 0.28877 | 5.2344 | 19.2344 | 10.5 | 23.7656
13-14 | 2.5 | CU L | 50 | 286 | 86 | 0.71786 | 0.013343 | 0.033358 | 0.034144 | 0.067503 | 5.3019 | 19.3019 | 10.5 | 23.6981
14-15 | 2.6 | CU L | 32 | 138 | 52 | 1.0695 | 0.047146 | 0.12258 | 0.034982 | 0.15756 | 5.4594 | 19.4594 | 10.5 | 23.5406
15-16 | 5.6 | CU L | 19 | 20 | 17 | 0.90729 | 0.064172 | 0.35936 | 0.10069 | 0.46006 | 5.9195 | 19.9195 | 10.5 | 23.0805
16-17 | 8.4 | CU L | 13 | 12 | 12 | 1.3294 | 0.19781 | 1.6616 | 1.198 | 2.8596 | 8.7791 | 22.7791 | 10.5 | 20.2209
14-18 | 8.6 | CU L | 32 | 148 | 55 | 1.1312 | 0.052011 | 0.4473 | 0.2022 | 0.64949 | 5.9514 | 17.4514 | 8 | 25.5486
18-19 | 0.6 | CU L | 25 | 94 | 40 | 1.2518 | 0.08074 | 0.048444 | 0.047918 | 0.096362 | 6.0477 | 17.5477 | 8 | 25.4523
19-20 | 1.8 | CU L | 25 | 70 | 33 | 1.0327 | 0.05765 | 0.10377 | 0.032614 | 0.13638 | 6.1841 | 17.6841 | 8 | 25.3159
20-21 | 4.3 | CU L | 19 | 40 | 23 | 1.2275 | 0.10895 | 0.46847 | 1.1443 | 1.6128 | 7.7969 | 19.2969 | 8 | 23.7031
21-22 | 0.8 | CU L | 19 | 30 | 19 | 1.014 | 0.07797 | 0.062376 | 0.031445 | 0.093821 | 7.8907 | 19.3907 | 8 | 23.6093
22-23 | 0.8 | CU L | 19 | 20 | 18 | 0.96066 | 0.070927 | 0.056742 | 0.028222 | 0.084964 | 7.9756 | 19.4756 | 8 | 23.5244
23-24 | 2.8 | CU L | 13 | 10 | 10 | 1.1078 | 0.14375 | 0.4025 | 0.71936 | 1.1219 | 9.0975 | 22.5975 | 10 | 20.4025
4-25 | 8.5 | CU L | 75 | 2138 | 343 | 1.3009 | 0.023071 | 0.19611 | 0.46577 | 0.66187 | 3.0974 | 10.0974 | 3.5 | 32.9026
25-26 | 4 | CU L | 75 | 1401 | 257 | 0.97471 | 0.013918 | 0.05567 | 0.06295 | 0.11862 | 3.216 | 14.216 | 7.5 | 28.784
26-27 | 5.6 | CU L | 50 | 642 | 150 | 1.2521 | 0.035342 | 0.19791 | 0.23172 | 0.42963 | 3.6457 | 17.6457 | 10.5 | 25.3543
27-28 | 0.9 | CU L | 50 | 642 | 150 | 1.2521 | 0.035342 | 0.031808 | 0.14383 | 0.17563 | 3.8213 | 17.8213 | 10.5 | 25.1787
28-29 | 3.1 | CU L | 50 | 642 | 150 | 1.2521 | 0.035342 | 0.10956 | 0.047942 | 0.1575 | 3.9788 | 17.9788 | 10.5 | 25.0212
29-30 | 2.1 | CU L | 50 | 642 | 150 | 1.2521 | 0.035342 | 0.074218 | 0.047942 | 0.12216 | 4.1009 | 18.1009 | 10.5 | 24.8991
30-31 | 1 | CU L | 19 | 24 | 16 | 0.85392 | 0.057709 | 0.057709 | 0.022299 | 0.080008 | 4.181 | 18.181 | 10.5 | 24.819
31-32 | 3.1 | CU L | 19 | 16 | 15 | 0.80055 | 0.051543 | 0.15978 | 0.019599 | 0.17938 | 4.3603 | 18.3603 | 10.5 | 24.6397
32-33 | 9.6 | CU L | 13 | 8 | 8 | 0.88626 | 0.097256 | 0.93366 | 0 | 0.93366 | 5.294 | 17.794 | 9 | 25.206
MATERIALES
| CPVC | : PVC Clorado 4120, RD 11 | [6 empty] | PPB12 | : Polipropileno tipo Beta PN12,5
| CU L | : Cobre tipo L | [6 empty] | PPB16 | : Polipropileno tipo Beta PN16
| CU M | : Cobre tipo M | [6 empty] | PPR10 | : Polipropileno tipo 3 bicapa PN10
| HDP10 | : Polietileno de alta densidad PN 10 | [6 empty] | PPR16 | : Polipropileno tipo 3 bicapa PN16
| HDP12 | : Polietileno de alta densidad PN 12,5 | [6 empty] | PPR20 | : Polipropileno tipo 3 bicapa PN20
| HDP16 | : Polietileno de alta densidad PN 16 | [6 empty] | PVC | : PVC Hidraulico clase 10

## ESTANQUES
Anexo Calculo y caracteristicas de obras y equipos especiales
CALCULO DEL ESTANQUE DE ACUMULACION DE AGUA POTABLE
Caudal Medio Diario Total
Son 215 usuarios x 75 l/us./dia |  |  |  | 16125 | l/dia
Son 84 empleados x 150 l/emp./dia |  |  |  | 12600 | l/dia
Son 25 asientos x 40 l/as./dia |  |  |  | 1000 | l/dia
Son 50 m2 cafeteria x 40 l/m2/dia |  |  |  | 2000 | l/dia
Son 804 m2 de jardin x 10 l/m2/dia |  |  |  | 8040 | l/dia
|  |  | Total | 39765 | l/dia
|  |  |  | 39.765 | m3/dia
Prevision
Se considera una prevision equivalente al 200% del CMDt
Volumen Teorico
| VT = | CMDt x Pre | = | 79.53 | m3
| Volumen minimo para 1 hora bombeo = |  |  | 34.92 | m3
Volumen del Estanque
| N° de estanques |  |  | 2 | unidades
| Largo Util (unitario) |  |  | 10 | m.
| Ancho Util (unitario) |  |  | 2 | m.
| Altura de Aguas |  |  | 2 | m.
| Altura Total Estanque |  |  | 2.8 | m.
| Volumen Sanitario Total |  |  | 80 | m3
Se construirán 2 estanques de 40 m3 de capacidad cada uno.

## Vaciado Estanques
Anexo Calculo y caracteristicas de obras y equipos especiales
CALCULO VACIADO DEL ESTANQUE DE ACUMULACION DE AGUA POTABLE
1.- Dimensiones del Estanque
| Largo | 10 | m.
| Ancho | 2 | m.
| Altura Max. | 2 | m.
2.- Parametros de descarga
| D. descarga | 50 | mm.
| Cd | 0.5
3.- Calculo del tiempo de vaciado
| Tiempo (min) | Volumen Estanque (m3) | Altura Agua (m) | Caudal (m3/seg) | Volumen descargado unitario | Volumen descargado total
| 0 | 40 | 2 | 0.0062536 | 1.8761 | 1.8761
| 5 | 38.1239 | 1.9062 | 0.0061052 | 1.8316 | 3.7076
| 10 | 36.2924 | 1.8146 | 0.0059567 | 1.787 | 5.4947
| 15 | 34.5053 | 1.7253 | 0.0058082 | 1.7425 | 7.2371
| 20 | 32.7629 | 1.6381 | 0.0056597 | 1.6979 | 8.935
| 25 | 31.065 | 1.5532 | 0.0055111 | 1.6533 | 10.5883
| 30 | 29.4117 | 1.4706 | 0.0053624 | 1.6087 | 12.1971
| 35 | 27.8029 | 1.3901 | 0.0052137 | 1.5641 | 13.7612
| 40 | 26.2388 | 1.3119 | 0.0050649 | 1.5195 | 15.2807
| 45 | 24.7193 | 1.236 | 0.0049161 | 1.4748 | 16.7555
| 50 | 23.2445 | 1.1622 | 0.0047672 | 1.4302 | 18.1856
| 55 | 21.8144 | 1.0907 | 0.0046182 | 1.3855 | 19.5711
| 60 | 20.4289 | 1.0214 | 0.0044691 | 1.3407 | 20.9118
| 65 | 19.0882 | 0.95441 | 0.00432 | 1.296 | 22.2078
| 70 | 17.7922 | 0.88961 | 0.0041708 | 1.2512 | 23.459
| 75 | 16.541 | 0.82705 | 0.0040214 | 1.2064 | 24.6655
| 80 | 15.3345 | 0.76673 | 0.003872 | 1.1616 | 25.8271
| 85 | 14.1729 | 0.70865 | 0.0037225 | 1.1167 | 26.9438
| 90 | 13.0562 | 0.65281 | 0.0035728 | 1.0718 | 28.0157
| 95 | 11.9843 | 0.59922 | 0.003423 | 1.0269 | 29.0426
| 100 | 10.9574 | 0.54787 | 0.0032731 | 0.98192 | 30.0245
| 105 | 9.9755 | 0.49878 | 0.003123 | 0.93689 | 30.9614
| 110 | 9.0386 | 0.45193 | 0.0029727 | 0.89181 | 31.8532
| 115 | 8.1468 | 0.40734 | 0.0028222 | 0.84667 | 32.6998
| 120 | 7.3002 | 0.36501 | 0.0026716 | 0.80147 | 33.5013
| 125 | 6.4987 | 0.32493 | 0.0025207 | 0.7562 | 34.2575
| 130 | 5.7425 | 0.28712 | 0.0023695 | 0.71084 | 34.9684
| 135 | 5.0316 | 0.25158 | 0.002218 | 0.66539 | 35.6337
| 140 | 4.3663 | 0.21831 | 0.0020661 | 0.61983 | 36.2536
| 145 | 3.7464 | 0.18732 | 0.0019139 | 0.57416 | 36.8277
| 150 | 3.1723 | 0.15861 | 0.0017611 | 0.52833 | 37.3561
| 155 | 2.6439 | 0.1322 | 0.0016078 | 0.48233 | 37.8384
| 160 | 2.1616 | 0.10808 | 0.0014537 | 0.43612 | 38.2745
| 165 | 1.7255 | 0.086274 | 0.0012988 | 0.38965 | 38.6642
| 170 | 1.3358 | 0.066791 | 0.0011428 | 0.34284 | 39.007
| 175 | 0.99298 | 0.049649 | 0.00098531 | 0.29559 | 39.3026
| 180 | 0.69739 | 0.03487 | 0.00082573 | 0.24772 | 39.5503
| 185 | 0.44967 | 0.022484 | 0.00066305 | 0.19892 | 39.7492
| 190 | 0.25076 | 0.012538 | 0.00049514 | 0.14854 | 39.8978
| 195 | 0.10221 | 0.0051107 | 0.00031612 | 0.094837 | 39.9926
| 200 | 0.0073775 | 0.00036887 | 8.4929e-05 | 0.025479 | 40.0181
205
| Tiempo estimado total de vaciado: |  |  | 3.3333 | horas

## EQ PRESION
Anexo Calculo y caracteristicas de obras y equipos especiales
CALCULO EQUIPOS DE IMPULSION
1.- CALCULO DE PERDIDAS
| Diferencia de cota | 14 | m.
| Perdida en matriz | 9.0975 | m.c.a.
| Altura minima | 15 | m.c.a.
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| Total Perdidas | 38.0975 | m.c.a.
2.- REQUERIMIENTO
| Q.I. | 4598 | Lts/min.
| Q.M.P. | 582 | Lts/min.
| Q. diseño | 880 | Lts/min.
| Presion de trabajo | 43 | m.c.a.
3.- SELECCIÓN DE MOTOBOMBAS
Se instalaran 4 motobombas, 3 en servicio y 1 de reserva.
| Marca | Pedrollo
| Modelo | 2CP 40/180C
| potencia | 5.5 | HP
| voltaje | 380 | Volt
| Frecuencia | 50 | Hz
| Pa = 43 m. | Qa = 300 l/min.
| Pb = 53 m. | Qb = 213 l/min.
4.- CALCULO DE ESTANQUE HIDRONEUMATICO
Q.M. = | Qa + Qb = | 256.5 | Lts/min.
2
Para motores de : |  | 5.5 | HP
| T | 2 | min.
V.R. = | Q.M. x T | 128.25 | Lts.
4
V.H. = | VR x (Pb + 1) | 807.975 | Lts.
Pb - Pa
Se instalará 1 estanque hidroneumatico vertical(es) marca Varem de 1000 lts de capacidad
CALCULO SENTINA SALA DE BOMBAS
Caudal min. Impulsion |  | 375.2161 | Lts/min
Altura min. elevacion |  | 6 | m.
Se instalarán 2 Bombas sentina, 1 funcionando y 1 de reserva
| Marca | Pedrollo
| Modelo | VX 15/50-N
| Potencia | 1.5 | HP
| Voltaje | 380 | Volt
| Caudal impulsion | 400 | Lts/min
| Altura elevacion | 7.5 | m.