## Portada
CESFAM VILLA ALEGRE
Argentina N° 0875
Temuco
MEMORIA DE CALCULO
INSTALACION DE ALCANTARILLADO
| Rev | Fecha | Emitido para | Preparó | Revisó | Aprobó | Modificaciones
| 11 | 2022-02-28 | Revisión | JFR | AFV | AFV/JFR
| Proyecto N° |  | 19152 | Archivo |  | D-19152 AS Memoria de Calculo v_11

## ALCANTARILLADO
1.- Generalidades
El presente proyecto se refiere a la construccion de la Red de Alcantarillado Domiciliario para CESFAM VILLA ALEGRE que se construira en Argentina N° 0875, comuna de Temuco.
2.- Solucion General
El proyecto desaguará a traves de la Union Domiciliaria y su empalme a colector existente de Asbesto Cemento de diametro 175mm., ubicado en Av. Argentina, con una profundidad estimada de 1.8 m., de acuerdo al Certificado de Factibilidad N° F-2020-0220, del 21/01/2020
3.- Memoria de Calculo
3.1 | Numero estimado de usuarios
| N° de Usuarios |  |  | 215 | usuarios
| N° de Empleados |  |  | 84 | empleados
| N° de Asientos Sala Multiuso |  |  | 25 | asientos
| Superficie de Cafeteria |  |  | 50 | m2 cafeteria
3.2 | Numero de artefactos a instalar
| N° de artefactos |  |  | 178 | artefactos
3.3 | Dotaciones consideradas
| Dotacion Usuarios |  |  | 75 | Lts/us./dia
| Dotacion Empleados |  |  | 150 | Lts/emp./dia
| Dotacion Asientos Sala Multiuso |  |  | 40 | Lts/as./dia
| Dotacion Cafeteria |  |  | 40 | Lts/m2/dia
3.4 | Cuadro de UEH y gasto instalado por artefacto
UEH Gravitacionales
| Artefacto | Sigla | Cantidad | Gasto | Clase | UEH | Total
|  |  |  | Instalado |  |  | UEH
| Inod. VA | WC VA | 29 | 110 | 3 | 6 | 174
| Lavatorio | L° | 100 | 8 | 3 | 2 | 200
| B. Lluvia | B°Ll | 10 | 10 | 3 | 6 | 60
| Ducha Hig. | D°Hig | 3 | 10 | 3 | 0 | 0
| Lavaplatos | LP | 2 | 12 | 3 | 8 | 16
| Lavacopas | LC | 22 | 12 | 3 | 6 | 132
| Lavadero | LV | 6 | 15 | 3 | 6 | 36
| Turbion | Tb | 1 | 10 | 3 | 3 | 3
| Pileta piso | Pp | 5 | - | 3 | 3 | 15
[6 empty] | Total UEH | 636
UEH Mecanicas
| Artefacto | Sigla | Cantidad | Gasto | Total
Instalado
| Inodoro | WC | 0 | 10 | 0
| Lavatorio | L° | 0 | 8 | 0
| B. Lluvia | B°Ll | 0 | 10 | 0
| Lavacopas | LC | 0 | 12 | 0
| Lavamopas | Lmp | 0 | 15 | 0
| Lavatorio | l° | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Total Caudal | 0 | Lts/min
[5 empty] | 0 | Lts/seg
|  |  |  | Total UEH Mecanicas | 0
3.5 | Caudales de Aguas Servidas
| Qmd = | N° de usuarios x Dotacion x Fr = |  |  | 0.36719 | l/seg
86400
| donde : | Fr = | Factor de recuperacion
|  | Fr = | 1
3.6 | Criterios de diseño y dimensionamiento, bases de calculo
| Caudales |  |  | DS MOP N°50, anexo 5.
| Capacidad de porteo |  |  | DS MOP N°50, anexo 6A y 6B.
Ver anexo dimensionamiento de tuberías y capacidad de porteo.
3.7 | Solucion de Aguas Lluvia
Las aguas lluvias seran dispuestas en una red independiente a las aguas servidas, hacia drenes de infiltracion, según proyecto de la especialidad.
Angel Fernandez Valdes
Constructor Civil
|  |  |  | Santiago, | 2022-02-28

## C Enfriamiento 1
Anexo Calculo Obras Complementarias
MEMORIA DE CALCULO CAMARA DE ENFRIAMIENTO N° 1
1.- DETERMINACION DEL CAUDAL
| Artefacto | Sigla | Cantidad | Consumo Lts | Total Lts
| Autoclave | Autoclave | 1 | 100 | 100
|  |  |  | Q (l/min) = | 100
2.- DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA
| Tiempo de Retencion (T ret) |  |  | 30 | minutos
| Tiempo Ciclo (T cic) |  |  | 15 | minutos
| Volumen minimo de Liquido (V) |  |  | = | Q x T ret/T cic
|  |  |  | V = | 0.2 | m3
|  | Volumen Propuesto |  | 0.225 | m3
|  | Largo Total |  | 1.5 | m.
|  | Ancho |  | 0.5 | m.
|  | H media |  | 0.3 | m.
Compartimiento 1
|  | Largo | 0.5 | m.
|  | H | 0.5 | m.
|  | Volumen | 0.125 | m3
Compartimiento 2
|  | Largo | 0.5
|  | H | 0.3
|  | Volumen | 0.075 | m3
Compartimiento 3
|  | Largo | 0.5
|  | H | 0.1
|  | Volumen | 0.025 | m3

## C Enfriamiento 2
Anexo Calculo Obras Complementarias
MEMORIA DE CALCULO CAMARA DE ENFRIAMIENTO N° 2
1.- DETERMINACION DEL CAUDAL
| Artefacto | Sigla | Cantidad | Consumo Lts | Total Lts
| Cilindro ACS | CACS | 1 | 1000 | 1000
|  |  |  | Q (l/min) = | 1000
2.- DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA
| Tiempo de Retencion (T ret) |  |  | 30 | minutos
| Tiempo Ciclo (T cic) |  |  | 60 | minutos
| Volumen minimo de Liquido (V) |  |  | = | Q x T ret/T cic
|  |  |  | V = | 0.5 | m3
|  | Volumen Propuesto |  | 0.525 | m3
|  | Largo Total |  | 1.5 | m.
|  | Ancho |  | 0.5 | m.
|  | H media |  | 0.7 | m.
Compartimiento 1
|  | Largo | 0.5 | m.
|  | H | 0.9 | m.
|  | Volumen | 0.225 | m3
Compartimiento 2
|  | Largo | 0.5
|  | H | 0.7
|  | Volumen | 0.175 | m3
Compartimiento 3
|  | Largo | 0.5
|  | H | 0.5
|  | Volumen | 0.125 | m3