#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

DE ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES

| OBRA: | “PABELLON ARAUCANIA. EL AMOR DE CHILE”. |
| --- | --- |
| UBICACIÓN: | CALLE ARTURO PRATT 0221. |
| COMUNA: | TEMUCO. |
| INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA: | ESTEVAN VILLARROEL VERGARA. |

1 DESCRIPCIÓN DE OBRA

Las presentes especificaciones técnicas eléctricas (E.T.E.) se refieren al proyecto: “PABELLON ARAUCANIA. EL AMOR DE CHILE“, a ejecutar en el terreno ubicado en Calle Arturo Pratt 0211, de la ciudad de Temuco.

Los alcances de cada una de las etapas se detallan en esta especificación donde se contemplan los suministros de equipos, materiales, mano de obra, supervisión y todos los   servicios que sean necesarios para la ejecución de las instalaciones eléctricas de Alumbrado ,Fuerza, Computación y Corrientes débiles que se requieran en las distintas etapas de Trabajo.

Esta especificación técnica está referida a las soluciones constructivas, los materiales, equipos y  procedimientos que se deberán emplear en la obra.

El contratista, aumentará o mejorará estos requisitos si fuera necesario; por el contrario, no podrá disminuirlos bajo ningún concepto.

Esta información está complementada con los planos, las notas en ellos indicados y con las instrucciones que informe la ITO, durante la construcción.

2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

Calculo de conductores:

El método de cálculo para el dimensionamiento es igual para todos los circuitos y alimentadores.-

2.1.1.- Calculo de conductores por Capacidad de Transporte:

Las capacidades de transporte de los conductores para las distintas secciones y tipos se señalan en las tablas Nº 8.7 y Nº 8.7a de la Norma NCH Elec. 4/2003 en base a la corriente de servicio Is dada por:

Los factores de corrección se obtienen para cada caso de las tablas Nº 8.8, Nº 8.9 y Nº 8.9a de dicha Norma.-

2.1.2.- Calculo de conductores por Caída de Tensión:

La caída de tensión provocada por la corriente que circula por los alimentadores no debe exceder del 3% de la tensión nominal de la alimentación, siempre que la caída de tensión total en el punto más desfavorable no exceda del 5% de dicha tensión.

3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROFESIONAL RESPONSABLE

Una vez adjudicada la obra el instalador eléctrico será el responsable de supervisar y ejecutar los trabajos, por lo que deberá estudiar cuidadosamente estas especificaciones y planos del proyecto, dejando claro que estas EETT son solo referenciales.

Será de carácter obligatorio, que en la etapa de propuesta los Proponentes que participen en ella, realicen una visita a terreno para lograr tener una mejor visión del lugar donde se construirán las instalaciones.

Los planos de instalaciones son de carácter informativo para la ubicación de centros y luminarias, será responsabilidad del contratista realizar los trazados y cálculos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio, además de cumplir con la normativa vigente.

El contratista deberá realizar sus propias cubicaciones y una vez finalizada la obra, entregará un juego de planos “As Built”, en los cuales se consignen todos los cambios que se produjeron durante el desarrollo de la obra y entregar una copia digital con los planos en Autocad 2008.

Se entiende que una vez  estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y de los  reglamentos de instalaciones eléctricas de SEC, el Contratista estará  obligado a entregar las obras absolutamente completas, funcionando y de primera calidad.

Por ningún motivo se podrán  hacer  cambios a lo establecido en las especificaciones sin la autorización escrita de la Inspección de Obra. Se consultará  cualquier duda, problema de interpretación, o discrepancia de ésta, a fin de obtener la oportuna aclaración por parte  de la Inspección  Técnica.

Los  trabajos se ejecutarán de acuerdo a planos  y a las normas vigentes  de SEC., y será ejecutada únicamente por un profesional universitario especialista en el área con licencia de instalador eléctrico ante el SEC clase A, quien deberá supervisar la obra el tiempo que se desarrolle la especialidad.

Una vez finalizada la obra  y realizadas las medidas de  iluminación y funcionamiento, etc. deberá ser inscrita en SEC.

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Se aplicará las prescripciones de los códigos y normas vigentes prevaleciendo la exigencia más estricta.

Será responsabilidad del contratista eléctrico la coordinación con la inspección Técnica  de obra, para determinar las fechas oportunas de iniciación y desarrollo de sus trabajos. Para ello el contratista entregará una carta Gantt debidamente coordinada con el programa general de obra.

Se debe tomar la precaución de no entorpecer otras faenas durante el desarrollo de la obra, asegurando el abastecimiento de los materiales eléctricos para la ejecución de sus trabajos.

El contratista de hormigón y albañilería dejará todas las pasadas, calados en pisos y muros que sean necesarios, indicados por el contratista eléctrico.

En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias, para la protección de su propio personal, de los transeúntes y de la propiedad ajena.

Los retapes que se originaron por calados, pasadas u otros, serán ejecutados por el contratista eléctrico y deberá empleando espumas retardantes a la flama  por un periodo no inferior a 3 horas. Estas serán aplicadas una vez que se encuentren todos los circuitos y alimentadores cableados.

Todos los procedimientos e instrucciones deberán efectuarse por escrito y tendrán vigencia una vez que sean aprobados por la ITO. El contratista deberá seguir una metodología de trabajo, acorde con lo establecido en la Norma Internacional de la Calidad ISO 9001, para satisfacer en sus  prestaciones al mandante.

Todas las instalaciones consideradas en estas Especificaciones, se entregarán con los artefactos colocados y funcionando en su totalidad, es decir, equipos, accesorios, etc.

El contratista queda sujeto a la obligación de ejecutar cualquier modificación ordenada por S.E.C., durante o después de la recepción sin costo para el mandante, el cual, se reserva el derecho a la aplicación de multas y/o solicitar ante SEC, MOP o donde se encuentre registrada su suspensión.

Dado que los trabajos involucran necesariamente realizar cortes de energía eléctrica, el contratista debe coordinar sus trabajos con la Dirección del recinto y la ITO de tal manera de no producir alteración alguna.

El contratista será el responsable en caso que los organismos reguladores de la construcción apliquen multas al mandante,  como ser SEC, MUNICIPALIDAD y CDG, etc. por  malas presentaciones, no prestar atención a la normativa, o simple olvido, siendo esta responsabilidad hasta cuando dure su responsabilidad profesional.

En casos muy puntuales el contratista puede presentar alguna alternativa de equipos y/ accesorios  a la ITO, la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar la alternativa, dejando estampada la decisión en el libro de obra.

Para la ejecución de los trabajos, el contratista se deberá hacer cargo dentro de sus costos de las instalaciones eléctricas previas para llevar a cabo las faenas de construcción.

En la ejecución de las instalaciones eléctricas en general, deberán regirse por las disposiciones de última versión vigente de los Reglamento y Normas Técnicas y de Seguridad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (S.E.C.).

Será responsabilidad exclusiva del Instalador la contratación de la Mano de Obra calificada y con experiencia, para ejecutar los trabajos. Sin perjuicio de lo anterior, en obra deberá haber un maestro mayor especialista en electricidad.

La ITO se reserva el derecho de rechazar todos o parcialmente los trabajos ejecutados, cuando existan defectos en materiales o su reparación por daños ocasionados durante la ejecución de la obra, aún después de la recepción definitiva.

Se efectuarán inspecciones periódicas a la obra, donde el proyectista se reserva el derecho de rechazar parcial o totalmente los trabajos ejecutados cuando se compruebe que no se cumple lo especificado o que existen defectos en la  instalación o en los materiales utilizados.

El contratista debe reunirse con el "ITO" para ver la ubicación exacta de los distintos accesorios antes de ejecutar con el fin de no modificar una vez ejecutada las canalizaciones y ejecutada la instalación de tableros y/o accesorios.

MATERIALES Y EQUIPOS

El suministro de todos los materiales será cargo del Contratista eléctrico, salvo instalaciones de faena.

En su oferta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar.

Será responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que deba suministrar, debiendo tener especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para evitar golpes y deterioros. No se aceptará el uso de material dañado.

Los materiales eléctricos deberán mostrar claramente el nombre del fabricante, la certificación de servicios eléctricos y su capacidad cuando corresponda.

Previo a la compra de los equipos, el contratista deberá presentar toda la documentación técnica para la aprobación de la ITO.

Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad; deberán estar aprobados por SEC. o cumplir con los sellos de certificación indicados en anexo de reglamentación para certificación de productos eléctricos, conforme se indica en la norma Nch. 4/14, y  ser empleados en condiciones  que no excedan las estipuladas  en  la  licencia. Los  materiales eléctricos, deberán mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad, cuando corresponda. Cuando se indiquen modelos y/o marcas de materiales o equipos eléctricos, significará que elementos similares en calidad y funcionamiento pueden ser aceptados, siempre y cuando las características constructivas, de funcionamiento y especificaciones sean iguales o superiores a los mencionados. Su procedencia será corroborada por el certificado de calidad respectivo, el cual deberá ser presentado a la ITO para ser aprobado.

Se podrá rechazar en obra el material que ha juicio del proyectista, del mandante o la ITO, esté defectuoso.  Esto no da derecho a indemnización o pagos extras aún cuando los materiales rechazados ya se encuentren utilizados.

Para el caso de equipos y accesorios que no están especificados y de existir un vacío en estas especificaciones o en cualquier otra circunstancias que se relacione con la definición de marcas y sus equivalentes técnicos, el contratista debe considerar que la Inspección Técnica resolverá tal situación, la cual será dejada la constancia en el libro de obra, y sin derecho a reclamo y a cobro adicional.

NORMAS DE EJECUCIÓN

Para todos los efectos, este proyecto se rige por las siguientes normas:

NCH Elec.  2/84		Electricidad Elaboración y presentación proyectos.

NCH Elec.  4/2003		Electricidad Instalaciones interiores en baja tensión.

NCH Elec. 10/84		Electricidad. Trámite para la puesta en servicio de una instalación interior.

NSEG   5.E.n7l		Instalaciones eléctricas de corrientes fuertes.

NSEG   6.E.n7l		Cruces y paralelismo de líneas eléctricas.

NSEG   8.E.n75		Electricidad Tensiones nominales para sistemas Instalaciones.

NSEG 13.E.n78	Electricidad Especificaciones para recubrimientos a base de pinturas para cajas metálicas de empalmes y similares.

NSEG 16 E.n78		Electricidad.  Especificaciones para transformadores de distribución en 13.2.kv.

NSEG 20 E.n78 		Electricidad. Subestaciones transformadores interiores.

PARTIDAS DEL PROYECTO

Se presentan a continuación Todos los ítems y elementos que forman parte de esta propuesta, elementos que no pueden ser cambiados sin la aprobación del ITO.

EMPALME.

Se dispone de protecciones, canalización, cables, equipo de medida y otros elementos necesarios para que el proyecto en su conjunto quede correcta y normalizadamente conectado a la red de la empresa eléctrica (C.G.E.-D).

Se realizara un empalme en Baja Tension, desde las lineas de CGE, y este alimentador general en llegara de manera subterranea hasta la sala electrica del recinto, segun las caracteristicas indicadas en planos de acometida, unilineales y cuadros de cargas.

ACOMETIDA.

Acometida Aérea, con medidor en AT, bajando en BT hasta TG en poste.

Las cámaras subterraneas deben ser de acuerdo a las normas para canalizaciones y tendidos eléctricos subterraneos en Baja Tension segun Norma Electrica Nch 4/2003. Los detalles constructivos se pueden visualizar en las láminas de emplazamiento y los aspectos técnicos obedecerán a las siguientes condiciones:

Todas las cámaras subterráneas deberán tener un drenaje que facilite la evacuación rápida de las aguas que eventualmente lleguen a ellas por filtración o condensación. Se debe construir un drenaje con bolones en cantidad suficiente de acuerdo al tipo de terreno. Como mínimo sobre 0,5 metro cubico de material petreo.

Los marcos y contramarcos de las cámaras serán de perfil metálico tipo L para transito liviano. Se debe considerar el distintivo “electricidad” como una forma de diferenciarla con las cámaras de corrientes débiles. La tapa será de hormigón.

GRUPO ELECTROGENO

Las presentes bases tienen como finalidad establecer los requerimientos mínimos necesarios para la adquisición y montaje de un grupo electrógeno requerido para la obra referida.

Se consulta Grupo Electrógeno Marca Cummins, modelo C110D5 o equivalente tecnico. El grupo electrógeno debe considerar cabina insonorizada, de fábrica.

Se consulta Tablero de Transferencia Automático para coordinacion de servicio y que este opere en caso de ser requerido o ante un corte o interrupcion por parte de la compañia distribuidora local. Se consultan los enlaces necesarios para controlar los servicios a respaldar en caso de que estos debiesen permanecer en constante funcionamiento. Se considera escape de gases con escape a los cuatro vientos en base a cañeria de acero galvanizado de 4” con los elementos necesarios para su óptimo y correcto funcionamiento.

ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES

Empalme BT

Corresponde a la conexión entre las líneas de CGE y la protección general TG, según proyecto eléctrico.

El ducto será de cañería de acero galvanizado según diámetro de proyecto indicada en planos, bajada a la vista hasta TG en poste.

TABLEROS DISTRIBUCIÓN BT

Las indicaciones que a continuación se presentan deberán ser consideradas por el especialista tanto en las especificaciones técnicas como en el diseño final de los tableros. El especialista deberá respetar o mejorar estas indicaciones mínimas y entregar una especificación completa y detallada de esta partida.

De acuerdo al consumo y a las características los tableros que se consultan son; Tableros Generales, que incluya interruptor de corte general, Tableros Generales Auxiliares, Tableros de Distribución de Alumbrado, Tableros de Fuerza, Tableros de Calefacción (si los hubiere de acuerdo a proyecto de eficiencia energética), Tableros de Computación y Tableros de Control de luces, tableros de ascensores y Tableros de Fuerza de Bombas.

Los tableros deberán ser ubicados de manera de permitir el acceso solo a personal calificado y no deben quedar en tránsito de personas, por lo tanto el especialista deberá coordinar con arquitectura su ubicación y el diseño de un shaft y recinto apto para la ubicaicon de los tableros y rack de piso.

Cámaras

Las cámaras se usarán para facilitar la colocación, mantenimiento y reparación de uniones y derivaciones de los conductores y permitir los empalmes de distintos tipos de ductos. Deberán tener un drenaje que facilite la rápida evacuación de las aguas que eventualmente lleguen a ellas por filtración o condensación.

El tipo de cámara a usar será la tipo A, B, C bajo la norma 4/2003 y según lo indicado en planos. Se podrán usar también como cámaras tubos de cemento o similares de un diámetro de 60X60; se usarán tapas para transito liviano o pesado según corresponda.

Se debe realizar una excavación generando una base de gravilla compactada de 10cm de espesor para luego montar la cámara. Se ejecutarán las canalizaciones de tubos y se entregarán en estuco fino.

La Ubicación de estas cámaras se muestra en planos.

Se deben consultar todas las líneas generales, alimentadores y subalimentadores indicados en cuadro de alimentadores.

Los medios de canalización de las líneas generales, alimentadores y subalimentadores, serán redes de PVC Conduit, EMT o CAG según se indique en planos.

Los conductores a utilizar serán cable XTZ según corresponda y lo indicado en planos, diagramas unilineales y cuadros de carga.

Todos los conductores deberán regirse de acuerdo al código de colores indicado en las normas SEC.

Cuando los alimentadores, sean de un mismo color (negro), deberán marcarse las fases en los extremos con huinchas de colores plásticas de vinilo.

No se aceptarán en ningún caso, uniones en los alimentadores. Las marcas aceptadas para conductores serán: COVISA, CONDUPLAST, COCESA, MADECO u otras marcas de idénticas características técnicas.

Los largos indicados en cuadros de alimentadores son informativos, los proponentes deben efectuar sus propias mediciones.

Previo a la energización de cada uno de los alimentadores, se deberán realizar pruebas de aislación con Megger 1000 V, debiéndose entregar protocolos de prueba para aceptación de la IFO.

TABLEROS DISTRIBUCIÓN BT

Las indicaciones que a continuación se presentan deberán ser consideradas por el especialista tanto en las especificaciones técnicas como en el diseño final de los tableros. El especialista deberá respetar o mejorar estas indicaciones mínimas y entregar una especificación completa y detallada de esta partida.

De acuerdo al consumo y a las características los tableros que se consultan son; Tableros Generales, que incluya interruptor de corte general, Tableros Generales Auxiliares, Tableros de Distribución de Alumbrado, Tableros de Fuerza, Tableros de Calefacción (si los hubiere de acuerdo a proyecto de eficiencia energética), Tableros de Computación y Tableros de Control de luces, tableros de ascensores y Tableros de Fuerza de Bombas.

Los tableros deberán ser ubicados de manera de permitir el acceso solo a personal calificado y no deben quedar en tránsito de personas, por lo tanto el especialista deberá coordinar con arquitectura su ubicación y el diseño de un shaft y recinto apto para la ubicaicon de los tableros y rack de piso.

Todos los tableros deberán llevar Luces piloto del tipo LED sobre cada fase para indicación de tablero energizado para la red normal y de emergencia.

Todos los tableros deberán ser construidos para soportar un 30% de crecimiento tanto en espacio como en protecciones, barras y repartidores.

Los Tableros deberán considerar barras independientes para la alimentación normal y de emergencia.

Los tableros de computación deberán ir en gabinetes independientes del resto de los tableros o su separación debe ser clara dentro de un mismo gabinete.

Todos los tableros que tengan más de 3 circuitos llevarán barras de fase, neutro y tierra. Todos los tableros llevarán repartidores para la distribución de circuitos.

Todos llevarán puerta y tapa abisagrada provista de chapa, manilla y llaves (tres). La manilla será cromada sin lengüeta tipo L, con varillas de 8 mm. en acero laminado. Todos los tableros deberán ir aterrizados.

Se exigirán los siguientes espacios mínimos para los tableros generales y auxiliares en la parte superior:

15 cm. en la parte superior.

10 cm. en los costados.

15 cm. en la parte inferior en los tableros murales.

60 cm. en la parte inferior en los tableros autosoportados.

Estas distancias deben medirse de los bordes o partes energizadas más próximas al borde interior del marco del gabinete y no a la pared exterior del mismo.

Debe proporcionarse una cubierta que impida tener acceso a los puntos de conexión en forma accidental a las partes peligrosas que se pueda hacer contacto eléctrico, esta debe ser fijada en cuatro puntos.

Se dejará espacio en las barras (orificios) de un 25% para futuras instalaciones.

Todos los tableros, disyuntores, protecciones deberán llevar una identificación mediante plaquetas de acrílico negro con letras y/o números grabados de color blanco que irán apernados al panel.

En la parte interior de la puerta se instalará una nómina de circuitos plastificada en un diagrama unilineal de la instalación de cada tablero.

La puerta exterior e interior será abisagrada y se deberá poder abrir sin provocar la operación de los equipos contenidos en su ulterior y conectadas a tierra.

Todas las protecciones dentro de un tablero deberán ser de la misma marca de fabricación y coordinadas.

Se incluyen en esta especificación las características constructivas para tableros generales, auxiliares y de distribución los cuales serán suministrados e instalados por el contratista eléctrico adjudicado. Los tableros correspondientes a otras especialidades igualmente deberán cumplir con los lineamientos constructivos de este documento.

El contratista deberá entregar planos de construcción de los tableros, indicando todos los alcances técnicos, normativos, disponibilidades de espacio etc. Estos planos serán presentados a la ITO para su aprobación.

Al finalizar la instalación de los tableros instalados, se deberá entregar el certificado de garantía por un periodo de dos años.

Envolvente

En la construcción de los tableros generales y de distribución, se deberá seguir básicamente estas especificaciones, los esquemas unilineales, cuadros de cargas y diagrama de control según planos.

La envolvente de los tableros serán gabinetes metálicos con acceso frontal. Su construcción se hará en planchas de acero de 2.0 mm de espesor como mínimo con estructura interior en perfil plegado.

Todos los tableros llevarán puerta con bisagras interiores, con chapa de cilindro provista de tres llaves y manilla. La manilla será cromada sin lengüeta tipo L, con varillas de 8 mm. En acero laminado.

Los gabinetes metálicos serán sometidos al siguiente tratamiento de pintura: Desengrasado con solvente químico.

Decapado químico.

Tratamiento de pintura termo esmaltado, con un espesor de 70 a 80 micrones de terminación, color beige RAL 7032.

Todos los tableros y elementos de protección y maniobra deberán llevar su identificación mediante plaquetas de acrílico negro con letras y/o números grabados en color blanco. Estas irán adosadas al panel.

En la parte interior de la puerta deberá colocarse el esquema unilineal del tablero y una nómina indicando el número del circuito y la ubicación de las dependencias que alimenta cada uno de ellos.

El gabinete de los tableros deberá ser amplio para permitir una buena mantención y expansión futura, por lo que se deberá dejar al menos un 30% de bases con rieles para el montaje de futuras protecciones.

Todos los gabinetes de tableros generales y de distribución llevarán puertas ytapa. Barras repartidoras y borneras

Las barras serán de cobre electrolítico a los 99% dimensionadas para soportar esfuerzos térmicos y mecánicos de corrientes de cortocircuitos, según se indique en los esquemas unilineales correspondientes.

Se deberá considerar como repartidor general barras de cobre de las capacidades y estructuras según lo indicado en los diagramas unilineales. Además se instalará en los tableros bornes Viking marca Legrand o equivalente técnico, para líneas de fases, neutros y tierras de protección para la salida de los circuitos, situados en parte inferior del tablero, en los cuales deberán ir identificados los circuitos y comandos.

Para la Tierra de Protección y Servicio se instalarán barras repartidoras con las tolerancias de espacios y capacidades según su requerimiento. El tablero deberá estar conectado a tierra como medida de protección contra posibles descargas a artefactos u operarios mediante un conductor N° 8 AWG.

La barra de neutro cumplirá con las mismas exigencias que las fases, es decir, tendrá un grado de aislación correspondiente a una tensión de servicio de 600Volts entre fases.

En las barras de tierra de protección (Tp y TpComp) y de neutro (N) se dejarán tantos terminales como circuitos tenga el tablero, considerando los conductores de entrada y su sección

Cableado y ordenamiento

El cableado interior de cada tablero se ejecutará empleando cables tipo EVA de una sección mínima de 2.5 mm2 en tableros de distribución y 10 mm2 en tableros generales y serán dimensionados de acuerdo a la protección aguas arriba.

Todos los conductores quedaran instalados en bandejas ranuradas y ordenados mediante amarras plásticas. Ésta bandejas se ubicaran a la llegado y salida de cada protección, para permitir una fácil llegada del conductor aéste.

Protecciones

Los elementos de operación y protección que integran los tableros deben ser de primera calidad y de marcas conocidas, y deben cumplir con los estándares de la norma IEC. La marca aceptada a trabajar serán Legrando Schneider.

Los interruptores automáticos para circuitos de distribución (interruptores miniatura, riel DIN), serán curva “C”, de 10 kA para enchufes normales y fuerza.

Los protectores diferenciales serán de 30 mA y de la capacidad que se indican en esquemas unilineales y cuadros de cargas.

Los interruptores automáticos generales trifásicos del tablero de distribución serán de 18 kA y para los monofásicos en 25kA.

Los interruptores automáticos generales trifásicos, que protegen a los alimentadores, serán de capacidad de 25kA, con unidad de control magnetotérmica TM-D, rango Ir de 0,7 a 1 In.

Las capacidades de ruptura de los interruptores serán norma IEC-947-2 de las capacidades indicadas en esquemas unilineales.

Los tableros deberán ser entregados con los ensayos y pruebas de fábrica. El contratista deberá realizar en obra el reapriete general y la regulación de protecciones. Se deberá entregar un informe que detalle la regulación de cada una de las protecciones.

Medición

Los sistemas de medida en los tableros generales, serán con instrumentos digitales y en RMS verdadero, para la lectura de las siguientes variables.

-Voltaje entre fases.

-Voltaje entre cada fase y neutro.

-Corriente en cada una de las fases.

-Potencia KW, KVA, KVAR.

-Coseno fi.

-THD por cada fase.

-Demanda máxima.

-Frecuencia (Hz).

-Energía activa y reactiva.

-Memorización de los valores máximos y mínimos de los distintos parámetros eléctricos.

-Posibilidad de incorporar módulo de comunicación, con salida serial RS-485.

-Los equipos de medición a utilizar serán de la marca Schneider, modelo

CONDUCTORES

En general se usarán cables o alambres de cobre con aislación de PVC, con las secciones correspondientes indicadas en cuadro de cargas y planos.

La sección mínima para la distribución de alumbrado (iluminación) será de 1.5 mm2 y aislación tipo EVA o XTZ (para este tipo de conductor la sección mínima será de 2,08 mm2) según corresponda según planos.

Para las instalaciones de enchufes normales, fuerza, calefacción o computación la sección mínima será de 2.5 mm2 y aislación tipo EVA o XTZ (para este tipo de conductor la sección mínima será de 3,31 mm2) según corresponda según planos.

En el interior del recinto se utilizarán conductores tipo LIBRE DE HALOGENOS con las secciones indicadas en planos, Diagramas unilineales y Cuadro de Cargas.

Todos los conductores deberán regirse de acuerdo al código de colores indicados en las normas SEC.

Los conductores no se pasarán por los ductos o canalización, antes de que el trabajo de obra gruesa este terminado.

Las marcas aceptadas para conductores serán: COVISA, CONDUPLAST, COCESA, MADECO u otras marcas de idénticas características técnicas.

No podrán utilizarse letras para indicar los colores en el material aislante, ni pigmento de color ni cintas coloreadas. Los casos en que esto no sea factible deberán informase con anterioridad a la IFO y quedar expresamente señalados en la oferta presentada al llamado de propuesta.

Cuando se haga uso de pastas lubricantes en la instalación de cables en conduit, esta no deberá atacar física ni químicamente la aislación del cable ni al conduit

El o los elementos para tirar cables deben garantizar que durante la tracción, todos los cables queden sometidos al mismo esfuerzo.

Para los conductores interiores (edificio administrativo y taller) todos los conductores deberán ser libre de halógenos.

Para los alimentadores subterráneos, los conductores a utilizar serán cable monopolares, construidos con hebras de cobre blando y aislación Multiflex, XTZ o Superflex, con cubierta de PVC, Aislación de XLPE, tensión máxima de servicio 600 voltios, construidos bajo norma IPCEA S-66-524.

APARATOS

En general, salvo indicación contraria, se utilizarán artefactos de la línea BTICINO MATIX o similar técnico.

Los interruptores serán modulados o integrados, tipo tecla con contacto de placa cadmiada tapa anoizada o similar, su capacidad mínima será 10 Amp/230 volts

Los módulos de enchufes normales serán de una capacidad mínima de 10 A. Los enchufes de fuerza y computación serán de una capacidad mínima de 16 A.

Las alturas de los distintos artefactos eléctricos (enchufes, interruptores etc.) estarán sujetas a normativa vigente o a alguna indicación técnica requerida, la que deberá cumplir totalmente con la normativa. Sin embargo se proyectaron enchufes con alturas especiales dependiendo de los equipos a conectar y su altura aparece descrita en planos. La altura de enchufes normales es de 30 cms sobre npt.

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Serán instalados por el contratista de las instalaciones eléctricas.

En las láminas de plantas de iluminación están indicadas en simbología el tipo de luminarias a instalarse. El contratista que se adjudique las obras deberá contemplar en su costo los trabajos nocturnos necesarios para las pruebas de luminosidad en terreno.

Se instalaran los equipos de iluminación que proveerá el mandante (previa aprobación formal de SEC) y todo respaldado por un proyecto de iluminación desarrollado por una especialista respectiva.

CORRIENTES DÉBILES.

Este proyecto de corrietes débiles incluye las siguientes especialidades:

•	Datos y Voz,

•	CCTV

•	Alarmas contra incendio

•	Intrusion

CANALIZACIÓN CENTRO DE VOZ

Esta deberá cumplir las mismas normas de la red de datos, además se debe considerar la instalación de puntos de voz, los cuales se distribuirán según los puntos proyectados en los planos del proyecto.

Subsistema Área De Trabajo.

Se deberán utilizar Módulos RJ-45 Categoría 6. Estos deberán ir montados en una caja 5/8 o chuqui + placa Matíx, cuando el punto de datos se instale en muro de albañilería o pared de madera, podrán compartir puesto con los puntos de datos o podrán ir solos.

Subsistema Horizontal

Se utilizará cable de UTP Cat. 6, Marca Legrand, 24 AWG de color azul, unifilar o similar. El cableado será continuo, sin uniones ni empalmes, conservando la categoría 6.

Nota: Para el trazado subterráneo de la red de señales débiles, considerar una cámara por cada cámara eléctrica, la que se ubicará al lado de ela. No se pueden compartir las cámaras ni las canalizaciones de las redes eléctricas con las de señales débiles.

CANALIZACION CENTRO DE VOZ- DATOS

Todo el trabajo deberá ser ejecutado de acuerdo a los estándares de la industria y estará sujeto a inspección y aprobación por parte de la comisión de la Unidad Técnica (IFO).

Se deberá cumplir con las siguientes normas:

•	EIA/TIA-568A "Commercial Building Telecommunications Wiring Standard"

•	EIA/TIA-569 "Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces".

•	EIA/TIA-606 "Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings".

•	EIA/TIA-607 "Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for the Telecommunications Industry”

Cualquier omisión o diferencia con las normas vigentes deberá ser considerada por el contratista y no dará motivo a aumento de obra. El sistema propuesto deberá incluir todos los dispositivos enumerados en estas especificaciones. El cableado estructurado estará compuesto de los siguientes subsistemas:

•	Subsistema de Área de Trabajo.

•	Subsistema Horizontal.

•	Subsistema de Administración.

•	Subsistema Backbone.

El objetivo general es incorporar una red de 118 puntos de datos, los cuales se distribuirán en los diferentes sectores del edificio, tal como se muestran en los planos de corrientes débiles.

Subsistema Área De Trabajo.

Se proveerá cable flexible multifilar, Patch User categoría 6 de 2.0 mts. De longitud, marca Legrand, para conexión de los terminales o estaciones de trabajo a las salidas de información, la cual será tipo RJ-45 Marca Biticino Ref. 6ASHD-S6A

El tipo de cable para la estación de trabajo usado será de cuatro pares Unshielded Twisted Pair (UTP), calibre 24 AWG de cobre multifilar listado por Underwriter's Laboratories (UL) tipo CM. Este cable estará instalado para efectos de las pruebas, tal como lo recomienda el boletín TSB-7 para la medición de un canal.

Los cables de interconexión deben tener guías de entrada para un solo sentido con el fin de evitar cambios de polaridad accidentales.

Subsistema Horizontal

El medio escogido para el transporte de información es el Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares Categoría 6.

Se deberá suministrar un cable horizontal para conectar cada salida de datos al subsistema de administración de acuerdo a la distribución de los Rack establecidos.

El tipo de cable horizontal usado debe ser de cuatro pares Unshielded Twisted Pair (UTP), calibre 24 AWG de cobre sólido aislado con PVC y trenzado en pares de acuerdo a la norma EIA/TIA-568A, listado por Underwriter's Laboratories (U L) tipo CM.

Se debe utilizar Cable marca Legrand Ref. 32787 de 100 ohms, no propagador de llama, en rollos de 500 mts.

El cable UTP se instalará en topología tipo estrella si fuera necesario para futuros racks, desde cada toma de salida de Información hasta el bloque de terminación en el Subsistema de Administración del Rack correspondiente.

La longitud de cada tramo individual de cable horizontal desde el subsistema de Administración hasta cada toma de salida de información, no debe exceder los 90 metros. De no poder cumplir este

requerimiento, se deberá informar a la Unidad Técnica de la Obra a fin de definir una solución.

Las especificaciones técnicas de la canalización de la red de datos se mencionan en las Especificaciones Técnicas Eléctricas Sección Canalización. La canalización para el tendido eléctrico y el tendido de red de datos debe quedar totalmente separada y no debe causar ninguna interferencia.

Salidas de información

Todas las salidas de información deben ser de aplicación modular universal tipo RJ-45 que acepte plugs telefónicos y de datos. También deberán cumplir con el estándar ISDN 8 posiciones / 8 conductores con conexión por desplazamiento de aislante y capaz de recibir jacks modulares de 4 y 6 pines con alambre sólido 24 AWG.

Se deberán utilizar Módulos RJ-45 Categoría 6. Estos deberán ir montados en una caja 5/8 o chuqui + placa Matíx, cuando el punto de datos se instale en muro de albañilería o pared de madera, podrán compartir puesto con los puntos de datos o podrán ir solos.

Patch Panel

Se deberán instalar Patch Panel de 24bocas o de 48 bocas, dejando un margen de crecimiento de 20%.Los Patch Panel deben ser para rack de 19”, Cat. 6 Marca Legrand Ref. 32700 de 24 bocas 0 de 48 bocas, que soporten las normas 568 A y B.

El proveedor deberá suministrar los sistemas de soporte, organizadores de cables de patch y elementos de seguridad para cada uno de los armarios. Todos estos accesorios serán marca Legrand.

Patch Cord

El contratista deberá suministrar los cables de interconexión o Patch cord que conectarán cada boca del Patch panel con las bocas de los equipos de conectividad.

Los cables de interconexión para los circuitos de datos, deberán ser de Categoría 6 preconectados de fábrica. El tipo de cable para los "patch" usados debe ser Unshielded Twisted Pair (UTP), calibre 24 AWG de cobre multifilar, listado por Underwriter's Laboratories (UL) tipo CM. Este cable deber estar instalado para efectos de las pruebas, tal como lo recomienda el boletín TSB-67 para la medición de un canal.

Se deberá tener disponibilidad de cables de 1.0 mt. Marca Legrand Ref. 51882 Cat. 6.

Los cables de interconexión deben tener guías de entrada para un solo sentido con el fin de evitar cambios de polaridad accidentales.

Rack De Comunicaciones

Los Rack de comunicaciones serán marca Legrand, se instalarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante y respetando las normativas vigentes. Su ubicación se define en los planos de corrientes débiles.

Subsistema Vertical Backbone

Para los backbone o intrabuilding, entre los Rack de comunicaciones, se consideran enlaces en fibra óptica de 4 hilos, más 1 cable UTP cat 6 marca Legrand, por canalización proyectada., quedando uno, el cable UTP para respaldo del sistema.

El recorrido de la fibra óptica y cables UTP cat 6, se hará a través de la EPC vertical proyectada en schaft de corrientes débiles. El contratista que ejecute la obra deberá coordinar con la inspección técnica de la Obra (IFO), la ejecución y el recorrido final de los enlaces.

Subsistema Equipos

Para este proyecto se instalarán Switch de 24 bocas. Sus características se definen de acuerdo a su ubicación.

CANALIZACION CENTRO DETECCION INCENDIO

El Panel de Control debe estar fabricado y aprobado para la supervisión y control de dispositivos análogos y direccionables (inteligentes), a través de un microprocesador. La Unidad de Control debe estar listada por UL, y además debe cumplir completamente los requerimientos de la NFPA 72. El Panel de Control deberá incluir un display alfanumérico de al menos 2 líneas de 40 caracteres cada una, con texto de usuario en español, y visible sin necesidad de abrir la tapa de la Unidad de control. El Panel debe ser 100% programable en terreno y capaz de presentar información en el display, de la dirección, tipo de dispositivos, estado de alarma o falla, y texto del usuario en español, y además permitir recorrer las diferentes indicaciones mediante un teclado incorporado en el panel. El Panel de Control contendrá interruptores de silencionamiento de alarmas y fallas y el reconocimiento y reposición de las mismas señales, además de las señales visuales y auditivas locales que complementan la operación del panel. La alimentación de la Unidad de Control será en 220 VAC, 50Hz, con sistema de respaldo propio en 24VDC, mediante baterías dimensionadas para asegurar una operación continua en modo supervisión de 24 horas, más 5 minutos en modo alarma.Detectores de humo tipo fotoeléctricos (ópticos), compatibles con las líneas de control de la Unidad de Control (voltaje, corriente y comunicaciones), deberán considerarse en los puntos indicados en los planos o referidos en el presente documento.

Todos los detectores de humo ópticos, deben ser del tipo análogo y direccionable en forma individual (mediante interruptores o por medio del programa), cámara sensor óptica única. Los detectores deben considerar una base de montaje separada, y LED para indicar operación normal (luz roja intermitente) y activación de alarma (luz roja permanente). Los detectores deberán estar listados por UL268.

Se deberán considerar pulsadores manuales de alarma de doble acción. Su operación será automática al romper el acrílico protector y dar la alarma de incendio.

Su construcción debe ser metálica o de plástico reforzado tipo lexan, de color rojo con leyenda claramente visible que indique fuego y su modo de operar. El pulsador podrá ser direccionable y ser conectado directamente a la línea de control, o bien convencional empleando un módulo de monIFOreo direccionable de tamaño reducido. Su reposición o rearme, deberá ser mediante un mecanismo de destrabamiento o a través de llave.

El tipo de cable a considerar para el alambrado del Sistema de Detección debe ser de acuerdo a lo solicitado por el fabricante del Sistema, pero requiriendo un calibre mínimo de 18 AWG.

En el caso que el fabricante requiera el uso de cable trenzado y/o blindado, o que las condiciones de la instalación así lo requieran, se exigirá el uso de cable requerido por el fabricante. De igual manera si las condiciones de instalación así lo requieren, se deberá utilizar cable aprobado para la utilización en Sistemas contra Incendios (tipo FPL), de acuerdo a la NFPA 70. No se permitirán uniones de cables en ductos. En el caso de requerir uniones de cables en cajas de derivación, éstas deberán ejecutarse mediante regletas o dispositivos especiales para estos efectos y con la correspondiente identificación de cada cable.

Sistema de CCTV. Cámaras de vigilancia.

Se consideran cámaras con Tecnología Analógica, ubicables en puntos ya definidos del edificio (consultar planos), para dar cobertura a sectores de ingreso del personal, pasillos interiores y otros.

Se considera 60 dias de grabación, para ello se necesitarán 2 discos duros de 3Tb A/V

PurpleSATA3 WD.

Grabación video (DVR).

Disco duro 3Tb A/V Purple SATA3 WD

Cámaras DOMO interior– Modelo: DI-370DISVF.

Se deben considerar Cámara mini domo día/noche lente 2.8-12mm, IR Leds IP66, se sugiere la modelo: DI-370DISVF que cumpla las siguientes características:

Cámaras DOMO Interior – Modelo: DI-370DISVF.

Se deben considerar Cámara tipo bala día/noche lente 2.8-12mm antibandalica IR Leds IP66, se sugiere la modelo: I3-380DISVF que cumpla las siguientes características:

Sistema intrusión.

Para controlar proteger las dependencias, se ha definido la instalación de un sistema detección mediante el uso de sensores de movimiento.

El objetivo de este sistema es apoyar el monitoreo los diferentes sectores, durante períodos en que el lugar se encuentre deshabitado.

El sistema de alarma de intrusión será dedicado, el cual tendrá capacidad de 99 conexiones como mínimo. Se agruparán los sensores de movimiento y magnéticos en 2 zonas por piso, Separar los magnéticos de los sensores de movimiento. El sistema entregará una señal acústica.

Tendrá capacidad de almacenar al menos 250 eventos, cuatro salidas programables, baterías para operación por 24 horas en supervisión más 5 minutos en alarma, como mínimo.

Panel de control en español, retro iluminado con 32 caracteres, supervisión de zonas y condiciones de falla.

Su ubicación será en el mismo Rack de intrusión.

La central debe considerar la misma cantidad de relé de salida como zonas posea ella, que permita de esta forma el control centralizado identificar las zonas de la central.

Los sensores de movimientos y magnéticos sean al menos de las siguientes características técnicas:

Detección de movimiento en máx. 180º.

Sensibilidad ajustable.

Inmune a RF y a luz blanca.

Los sensores magnéticos de puertas deberán quedar instados por el interior del lugar.

4 CUBICACION DE MATERIALES

Se detallan en el siguiente cuadro el itemizado de materiales utilizados en el proyecto.-

| # | Rubro | Sub Rubro | Ítem | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Conductores | NYA | Alambre NYA 1,5mm2 - Rojo | 100 | m. |
| 002 | Conductores | NYA | Alambre NYA 2,5mm2 - Rojo | 100 | m. |
| 003 | Conductores | NYA | Alambre NYA 4,0mm2 - Rojo | 100 | m. |
| 004 | Conductores | EVA | Cable EVA 1,5mm2 750V/90°- Rojo | 1000 | m. |
| 005 | Conductores | EVA | Cable EVA 1,5mm2 750V/90°- Azul | 1000 | m. |
| 006 | Conductores | EVA | Cable EVA 1,5mm2 750V/90° - Negro | 1000 | m. |
| 007 | Conductores | EVA | Cable EVA 1,5mm2 750V/90° - Blanco | 3000 | m. |
| 008 | Conductores | EVA | Cable EVA 1,5mm2 750V/90°- Verde | 3000 | m. |
| 009 | Conductores | EVA | Cable EVA 2,5mm2 750V/90°- Rojo | 1400 | m. |
| 010 | Conductores | EVA | Cable EVA 2,5mm2 750V/90°- Azul | 1400 | m. |
| 011 | Conductores | EVA | Cable EVA 2,5mm2 750V/90°- Negro | 1400 | m. |
| 012 | Conductores | EVA | Cable EVA 2,5mm2 750V/90°- Blanco | 4000 | m. |
| 013 | Conductores | EVA | Cable EVA 2,5mm2 750V/90°- Verde | 4000 | m. |
| 014 | Conductores | EVA | Cable EVA 4mm2 750V/90°- Rojo | 200 | m. |
| 015 | Conductores | EVA | Cable EVA 4mm2 750V/90°- Azul | 200 | m. |
| 016 | Conductores | EVA | Cable EVA 4mm2 750V/90°- Negro | 200 | m. |
| 017 | Conductores | EVA | Cable EVA 4mm2 750V/90°- Blanco | 200 | m. |
| 018 | Conductores | EVA | Cable EVA 4mm2 750V/90°- Verde | 2600 | m. |
| 019 | Conductores | EVA | Cable EVA 6mm2 750V/90°- Rojo | 1100 | m. |
| 020 | Conductores | EVA | Cable EVA 6mm2 750V/90° - Azul | 1100 | m. |
| 021 | Conductores | EVA | Cable EVA 6mm2 750V/90° - Negro | 1100 | m. |
| 022 | Conductores | EVA | Cable EVA 6mm2 750V/90°- Blanco | 2700 | m. |
| 023 | Conductores | EVA | Cable EVA 6mm2 750V/90° - Verde | 1700 | m. |
| 024 | Conductores | EVA | Cable EVA 10mm2 - RZ1-K 1KV | 3500 | m. |
| 025 | Conductores | TTU | Cable TTU 2,08mm2 750V/90°- Negro | 100 | m. |
| 026 | Conductores | Desnudo | Cable Desnudo AWG 6 (121kg/km) | 38 | Kg. |
| 027 | Conductores | Desnudo | Cable Desnudo AWG 2/0 (611 kg/km) | 37 | Kg. |
| 028 | Conductores | Cordones | Cable RV-K 3x2,5mm2 - Blanco | 600 | m. |
| 029 | Conductores | Cordones | Cable SuperFlex 1x3 AWG | 40 | m. |
| 030 | Conductores | Cordones | Cable SuperFlex 1x1/0 AWG | 70 | m. |
| 031 | Conductores | Cordones | Cable SuperFlex 1x2/0 AWG | 5 | m. |
| 032 | Conductores | TAG | Cable TAG AWG 18 - Blanco | 100 | m. |
| 033 | Conductores | TAG | Cable TAG AWG 18 - Verde | 100 | m. |
| 034 | Conductores | TAG | Cable TAG AWG 18 - Rojo | 100 | m. |

| # | Rubro | Sub Rubro | Ítem | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 035 | Canalizaciones | Tuberías | Tubería Rígida PVC 20mm x 3mts | 1500 | un. |
| 036 | Canalizaciones | Tuberías | Tubería Rígida PVC 50mm x 3mts | 1 | un. |
| 037 | Canalizaciones | Tuberías | Tubería Rígida PVC 75mm x 6mts | 1 | un. |
| 038 | Canalizaciones | Tuberías | Tubería Rígida PVC 110mm x 6mts | 21 | un. |
| 039 | Canalizaciones | Curvas | Curva 90° PVC 110mm | 4 | un. |
| 040 | Canalizaciones | Coplas | Copla PVC 110mm | 2 | un. |
| 041 | Canalizaciones | Salidas | Salida de Caja PVC 20 | 3000 | un. |
| 042 | Canalizaciones | Salidas | Salida de Caja PVC 50 | 6 | un. |
| 043 | Canalizaciones | Salidas | Salida de Caja PVC 75 | 2 | un. |
| 044 | Canalizaciones | Salidas | Salida de Caja PVC 110 | 14 | un. |
| 045 | Canalizaciones | Abrazaderas | Abrazadera CD - Clip 3/4" 1/2" (20-25mm) | 500 | un. |
| 046 | Canalizaciones | Abrazaderas | Abrazadera RC 2" (50mm) | 6 | un. |
| 047 | Canalizaciones | Abrazaderas | Abrazadera RC 3" (75mm) | 2 | un. |
| 048 | Canalizaciones | Abrazaderas | Abrazadera RC 4" (110mm) | 85 | un. |
| 049 | Canalizaciones | Canaletas | Canaleta PVC Ranurada ANxAL: 80x80 | 10 | m. |
| 050 | Canalizaciones | Canaletas | Canaleta PVC ANxAL: 100x45x2000 DXN | 20 | m. |
| 051 | Canalizaciones | Acc. Canaletas | Angulo Interior p/ Canaleta 100x45 DXN | 4 | un. |
| 052 | Canalizaciones | Acc. Canaletas | Angulo Plano p/ Canaleta 100x45 DXN | 1 | un. |
| 053 | Canalizaciones | Acc. Canaletas | Tabique Separador p/ Canaleta 100x45x2000 DXN | 20 | m. |
| 054 | Canalizaciones | Acc. Canaletas | Tapa Final p/ Canaleta 100x45 DXN | 10 | un. |
| 055 | Canalizaciones | Acc. Canaletas | Soporte Universal p/ Bandeja 100x45 | 10 | un. |
| 056 | Canalizaciones | Cajas Distribución | Caja Distribución s/ Compañía Dist. (acometida) | 3 | un. |
| 057 | Canalizaciones | Cajas Distribución | Caja Zincada A-01 100x65x65 (con tapa) | 70 | un. |
| 058 | Canalizaciones | Cajas Distribución | Caja p/ concreto Plástica "Mec" c/ soporte | 1400 | un. |
| 059 | Canalizaciones | B.P.C. | B.P.C. Ranurada 3000x150x50mm electrogalv. | 74 | un. |
| 060 | Canalizaciones | B.P.C. | B.P.C. Ranurada 3000x300x100mm electrogalv. | 13 | un. |
| 061 | Canalizaciones | B.P.C. | B.P.C. Ranurada 3000x400x100mm electrogalv. | 2 | un. |
| 062 | Canalizaciones | B.P.C. | B.P.C. Ranurada 3000x600x100mm electrogalv. | 5 | un. |
| 063 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Horiz. 150x50mm electrogalv. | 2 | un. |
| 064 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Horiz. 300x100mm electrogalv. | 4 | un. |
| 065 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Horiz. 600x100mm electrogalv. | 3 | un. |
| 066 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Vertical Int. 150x50mm electrogalv. | 1 | un. |
| 067 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Vertical Int. 600x100mm electrogalv. | 1 | un. |
| 068 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Vertical Ext. 150x50mm electrogalv. | 3 | un. |
| 069 | Canalizaciones | B.P.C. | Curva Vertical Ext. 300x100mm electrogalv. | 3 | un. |
| 070 | Canalizaciones | B.P.C. | "T" Horiz. 150-150-150x50mm electrogalv. | 4 | un. |
| 071 | Canalizaciones | B.P.C. | "T" Horiz. 300-150-300x100mm electrogalv. | 1 | un. |
| 072 | Canalizaciones | B.P.C. | "T" Horiz. 300-300-150x100mm electrogalv. | 4 | un. |
| 073 | Canalizaciones | B.P.C. | "T" Horiz. 600-600-150x100mm electrogalv. | 1 | un. |
| 074 | Canalizaciones | B.P.C. | "T" Horiz. 600-600-300x100mm electrogalv. | 1 | un. |
| 075 | Canalizaciones | B.P.C. | Tapa electrogalv. p/ b.p.c. 3000x150mm | 3 | un. |
| 076 | Canalizaciones | B.P.C. | Tapa electrogalv. p/ b.p.c. 3000x300mm | 1 | un. |
| 077 | Canalizaciones | B.P.C. | Separador para b.p.c. x 3mts | 90 | un. |
| 078 | Canalizaciones | B.P.C. | Bandeja Lisa electrogalv. 3000x300x200x1,5 c/ tapa | 1 | un. |
| 079 | Canalizaciones | B.P.C. | Juegos de eclisas adicionales | 20 | un. |

| # | Rubro | Sub Rubro | Ítem | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 1x10A Curva "C" - 6KA | 77 | un. |
| 081 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 1x16A Curva "C" - 6KA | 281 | un. |
| 082 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 1x20A Curva "C" - 6KA | 66 | un. |
| 083 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 1x10A Curva "C" - 10KA | 2 | un. |
| 084 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 1x16A Curva "C" - 10KA | 3 | un. |
| 085 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x6A Curva "C" - 10KA | 1 | un. |
| 086 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x25A Curva "C" - 10KA | 3 | un. |
| 087 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x32A Curva "C" - 10KA | 1 | un. |
| 088 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x16A Curva "C" - 16KA | 1 | un. |
| 089 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x20A Curva "C" - 16KA | 2 | un. |
| 090 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x25A Curva "C" - 16KA | 1 | un. |
| 091 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x32A Curva "C" - 16KA | 4 | un. |
| 092 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x40A Curva "C" - 16KA | 1 | un. |
| 093 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x50A Curva "C" - 16KA | 1 | un. |
| 094 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Automático "Legrand" 3x65A Curva "C" - 16KA | 1 | un. |
| 095 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Autom. Caja Mold. "Legrand" 3x175A - 25KA | 1 | un. |
| 096 | Protecciones | Int. Automáticos | Int. Autom. Caja Mold. "Legrand" 3x200/250A - 25KA | 1 | un. |
| 097 | Protecciones | Int. Diferencial | Int. Diferencial "Legrand" 2x25A - 30mA | 76 | un. |
| 098 | Protecciones | Int. Diferencial | Int. Diferencial "Legrand" 4x40A - 30mA | 1 | un. |
| 099 | Control y Comando | Relojes | Reloj Horario Análogo 220V 16A "Legrand" | 6 | un. |
| 100 | Control y Comando | Medidores | Medidor Multimedia PowerLogic PM1200 | 1 | un. |
| 101 | Control y Comando | Fusibles | Fusible 10x38 | 15 | un. |
| 102 | Control y Comando | Transformadores | Transformador 250/5 | 3 | un. |
| 103 | Control y Comando | Transformadores | Transformador 200/5 | 3 | un. |
| 104 | Control y Comando | Portafusibles | Portafusible 10x38 - 1 polo | 15 | un. |
| 105 | Control y Comando | Detect. de Mov. | Detector de Movimiento Techo 360° 3KW | 2 | un. |
| 106 | Control y Comando | Celdas | Celda Fotoeléctrica 1000W | 2 | un. |
| 107 | Control y Comando | Celdas | Base p/ Celda Fotoeléctrica | 2 | un. |
| 108 | Factor de Potencia | Condensadores | Condensador Trif. 12,5 KVAR | 3 | un. |
| 109 | Tableros | Plásticos | Tablero Plástico S/P "Saime" IP55 Tapa Transp - 8mod | 66 | un. |
| 110 | Tableros | Metálicos | Tablero Modular "Saime" 500x500x250mm (3x20mod) | 3 | un. |
| 111 | Tableros | Metálicos | Soporte Vertical p/ Tablero Modular 500x500mm (par) | 3 | par |
| 112 | Tableros | Metálicos | Cubierta p/ Tablero Modular (ciega) | 3 | un. |
| 113 | Tableros | Metálicos | Cubierta p/ Tablero Modular (2 filas) | 3 | un. |
| 114 | Tableros | Metálicos | Tablero Metálico "Saime" 500x400x200 | 1 | un. |
| 115 | Tableros | Metálicos | Gabinete Autosoportado 2000x1000x400mm "Saime" | 1 | un. |
| 116 | Tableros | Metálicos | Cubierta Lateral p/ Gabinete 2000x400mm "Saime" | 2 | un. |
| 117 | Tableros | Metálicos | Zócalo p/ Gabinete "Saime" | 1 | un. |
| 118 | Tableros | Metálicos | Placa Porta Acc. p/ Gabinete 2000x100mm "Saime" | 1 | un. |
| 119 | Tableros | Metálicos | Riel Horizontal p/ Gabinete "Saime" (par) | 3 | par |
| 120 | Tableros | Metálicos | Escuadra Móvil p/ Gabinete "Saime" (par) | 3 | par |
| 121 | Tableros | Metálicos | Tuerca p/ Riel Horizontal Gabinete "Saime" (par) | 3 | un. |
| 122 | Tableros | Metálicos | Riel DIN metálico 404mm | 9 | un. |

| # | Rubro | Sub Rubro | Ítem | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Acces. Tableros | Repartidores | Repartidor Tetrapolar - 400A "Legrand" | 1 | un. |
| 124 | Acces. Tableros | Repartidores | Repartidor Tetrapolar 100A - 4x7 "Saime" | 3 | un. |
| 125 | Acces. Tableros | Repartidores | Repartidor Tetrapolar 125A - 4x11 "Saime" | 1 | un. |
| 126 | Acces. Tableros | Repartidores | Soporte Unipolar Barra 15/18/25x4mm (par) | 1 | un. |
| 127 | Acces. Tableros | Repartidores | Base p/ Bornes 185mm (tablero Saime 8mod) | 66 | un. |
| 128 | Acces. Tableros | Regletas | Regleta sin Aislación "SAIME" - 2x16+6x10mm2 | 132 | un. |
| 129 | Acces. Tableros | Barras | Barra Cu perforada 990x25x4mm | 3 | un. |
| 130 | Acces. Tableros | Borneras | Tapas para Bornes de Conexión "Legrand" | 10 | un. |
| 131 | Acces. Tableros | Borneras | Borne de Conexión - 2,5mm2 GRIS "Legrand" | 150 | un. |
| 132 | Acces. Tableros | Borneras | Borne de Conexión - 4,0mm2 GRIS "Legrand" | 30 | un. |
| 133 | Acces. Tableros | Borneras | Borne de Conexión - 6,0mm2 GRIS "Legrand" | 30 | un. |
| 134 | Acces. Tableros | Borneras | Borne de Conexión - 10,0mm2 GRIS "Legrand" | 30 | un. |
| 135 | Acces. Tableros | Borneras | Borne de Conexión - 16,0mm2 GRIS "Legrand" | 10 | un. |
| 136 | Acces. Tableros | Borneras | Aislador silicona (p/ M6) | 10 | un. |
| 137 | Acces. Tableros | Luces Piloto | Luz Piloto LED 220V - Rojo | 15 | un. |
| 138 | Artefactos | Alumbrado | Portalámparas E-27 (p/ baños, sin definir modelo) | 85 | un. |
| 139 | Artefactos | Alumbrado | Equipo Estanco T8 1x36W | 15 | un. |
| 140 | Artefactos | Alumbrado | Equipo Estanco T8 2x36W | 205 | un. |
| 141 | Artefactos | Alumbrado | Tubo Fluoresc. T8 36W Luz Fría | 430 | un. |
| 142 | Artefactos | Alumbrado | Ampolleta bajo consumo E27 20W luz día | 90 | un. |
| 143 | Artefactos | Aire | Extractor de Aire (definido por empresa de Clima) | 71 | un. |
| 144 | Artefactos | Kit de Emergencia | Kit de Emergencia Tubo T8 18/36W | 40 | un. |
| 145 | Artefactos | Alumbrado | Panel LED 1200x300 40/60W | 67 | un. |
| 146 | Artefactos | Alumbrado | Proyector LED 20W | 11 | un. |
| 147 | Aparatos | Domiciliario | Soporte Plástico "Bticino" Magic 503/R | 1100 | un. |
| 148 | Aparatos | Domiciliario | Interruptor mod. 9/24 "Bticino" Magic 5003 | 2 | un. |
| 149 | Aparatos | Domiciliario | Interruptor mod. 9/12 "Bticino" Magic 5001 | 300 | un. |
| 150 | Aparatos | Domiciliario | Enchufe Macho "Bticino" 2P+T 10A | 450 | un. |
| 151 | Aparatos | Domiciliario | Enchufe Hembra "Bticino" Magic 2P+T 10A 5113 | 1450 | un. |
| 152 | Aparatos | Domiciliario | Enchufe Hembra "Bticino" Magic 2P+T 16A 5180 | 70 | un. |
| 153 | Aparatos | Domiciliario | Tapa Plástica Rectangular Ciega | 300 | un. |
| 154 | Aparatos | Domiciliario | Tapa Anod. "Bticino" Magic 1P 503/1X | 700 | un. |
| 155 | Aparatos | Domiciliario | Tapa Anod. "Bticino" Magic 3P 503/3X | 400 | un. |
| 156 | Aparatos | Industrial | Enchufe Industrial Hembra Sobrep. 2P+T 32A IP44 | 1 | un. |

| # | Rubro | Sub Rubro | Ítem | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Volcanita 6mm x 1’’ | 1000 | un. |
| 158 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Volcanita 6mm x 1 1/2’’ | 1500 | un. |
| 159 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Volcanita 6mm x 2’’ | 500 | un. |
| 160 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Roscalata 8mm x 40mm | 200 | un. |
| 161 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Autoperforante Cabeza Lenteja 8 mm x 1/2’’ | 1000 | un. |
| 162 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Autoperforante Cabeza Lenteja 8 mm x 1’’ | 500 | un. |
| 163 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Autoperf Cabeza Hexag #10 x 5/8'' (c/golilla) | 2000 | un. |
| 164 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Autoperf Cabeza Hexag #12 x 3/4'' (c/golilla) | 400 | un. |
| 165 | Ferretería | Tornillos | Tornillo Autoperf Cabeza Hexag #14 x 3/4'' (c/golilla) | 200 | un. |
| 166 | Ferretería | Pernos | Perno cocina 1/8'' x 2 1/2'' | 100 | un. |
| 167 | Ferretería | Pernos | Perno Cocina 1/8" x 3/4" | 1000 | un. |
| 168 | Ferretería | Pernos | Perno Hexagonal 1/4" x 3/4’’ | 100 | un. |
| 169 | Ferretería | Pernos | Perno Hexagonal 1/4" x 1’’ | 100 | un. |
| 170 | Ferretería | Pernos | Perno Hexagonal 1/4" x 1 1/2’’ | 50 | un. |
| 171 | Ferretería | Tarugos | Tarugo Plástico 6mm c/ tope | 2000 | un. |
| 172 | Ferretería | Tarugos | Tarugo Plástico 8mm c/ tope | 200 | un. |
| 173 | Ferretería | Tarugos | Tarugo p/ Volcanita | 1000 | un. |
| 174 | Ferretería | Tacos de Anclaje | Taco de Anclaje Metálico 1/2" | 20 | un. |
| 175 | Ferretería | Tacos de Anclaje | Taco de Anclaje Metálico 3/8" | 430 | un. |
| 176 | Ferretería | Acc. Taladro | Punta para taladro - titanio - cruz #3 | 50 | un. |
| 177 | Ferretería | Acc. Taladro | Mandril p/ sierra copa 5/8'' - 1 3/16'' (16 - 32mm) | 3 | un. |
| 178 | Ferretería | Acc. Taladro | Mandril p/ sierra copa 1 1/4'' - 6'' (32 - 152mm) | 1 | un. |
| 179 | Ferretería | Acc. Taladro | Sierra copa bimetal 20 mm "Bahco" | 10 | un. |
| 180 | Ferretería | Acc. Taladro | Sierra copa bimetal 22 mm "Bahco" | 1 | un. |
| 181 | Ferretería | Acc. Taladro | Sierra copa bimetal 40 mm "Bahco" | 1 | un. |
| 182 | Ferretería | Acc. Taladro | Sierra copa bimetal 50 mm "Bahco" | 1 | un. |
| 183 | Ferretería | Acc. Taladro | Sierra copa bimetal 75 mm "Bahco" | 1 | un. |
| 184 | Ferretería | Acc. Taladro | Sierra copa bimetal 110 mm "Bahco" | 1 | un. |
| 185 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca guía 1/4" p/ copa "Bahco" | 30 | un. |
| 186 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro metal 6mm | 10 | un. |
| 187 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro metal 8mm | 5 | un. |
| 188 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro metal 10mm | 5 | un. |
| 189 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro concreto 6mm | 20 | un. |
| 190 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro concreto 8mm | 5 | un. |
| 191 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro concreto 12mm | 5 | un. |
| 192 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro "Hilti" 1/4'' x 6'' | 20 | un. |
| 193 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro "Hilti" 3/8'' x 6'' | 10 | un. |
| 194 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro "Hilti" 1/2'' x 6'' | 5 | un. |
| 195 | Ferretería | Acc. Taladro | Broca p/ taladro "Hilti" 5/8'' x 6'' | 2 | un. |
| 196 | Ferretería | Gorillas | Gorilla plana metálica 3/8" | 1500 | un. |
| 197 | Ferretería | Gorillas | Gorilla de presión metálica 3/8" | 1500 | un. |
| 198 | Ferretería | Gorillas | Gorilla plana metálica 1/2" | 100 | un. |
| 199 | Ferretería | Gorillas | Gorilla de presión metálica 1/2" | 100 | un. |
| 200 | Ferretería | Tuercas | Tuerca (hilo 20) 1/2" | 100 | un. |
| 201 | Ferretería | Tuercas | Tuerca (hilo 20) 3/8" | 600 | un. |
| 202 | Ferretería | Varios | Balón de gas (190gr) | 80 | un. |
| 203 | Ferretería | Varios | Hoja Sierra 12" 18 dientes | 40 | un. |
| 204 | Ferretería | Varios | Disco de corte | 100 | un. |

| # | Rubro | Sub Rubro | Ítem | Cant. | Un. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | Ferretería Eléctrica | Cintas Aisladoras | Cinta Aisladora "3M" #35 - Rojo 20mts | 30 | un. |
| 206 | Ferretería Eléctrica | Cintas Aisladoras | Cinta Aisladora "3M" #35 - Azul 20mts | 30 | un. |
| 207 | Ferretería Eléctrica | Cintas Aisladoras | Cinta Aisladora "3M" #35 - Blanco 20mts | 30 | un. |
| 208 | Ferretería Eléctrica | Cintas Aisladoras | Cinta Aisladora "3M" #35 - Verde 20mts | 30 | un. |
| 209 | Ferretería Eléctrica | Cintas Aisladoras | Cinta Aisladora "3M" #33+ - Negro 20mts | 60 | un. |
| 210 | Ferretería Eléctrica | Cintas Aisladoras | Cinta Aisladora Goma 3/4" x 9m | 1 | un. |
| 211 | Ferretería Eléctrica | Perfiles Metálicos | Riel DIN simétrico 35mm - perforado | 5 | m. |
| 212 | Ferretería Eléctrica | Perfiles Metálicos | Perfil "C" 19x35x3000x1,5mm | 14 | un. |
| 213 | Ferretería Eléctrica | Perfiles Metálicos | Perfil "C" 42x42x3000x1,5mm | 12 | un. |
| 214 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Perno Partido Bronce (c/ espiga) AWG 6 - AWG 8 | 120 | un. |
| 215 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Perno Partido Bronce (c/ espiga) AWG 1/0 - AWG 2/0 | 2 | un. |
| 216 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Cilind. c/ aislación - 1,5mm X100 | 700 | un. |
| 217 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Cilind. c/ aislación - 2,5mm X100 | 1500 | un. |
| 218 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Cilind. c/ aislación - 4,0mm X100 | 300 | un. |
| 219 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Cilind. c/aislación - 6,0mm X100 | 300 | un. |
| 220 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Cilind. c/ aislación - 10,0mm X100 | 100 | un. |
| 221 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Cilind. c/ aislación - 16,0mm X100 | 50 | un. |
| 222 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Ojo Redondo AWG 8 | 100 | un. |
| 223 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Ojo Redondo AWG 6 | 50 | un. |
| 224 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Ojo Redondo AWG 3 | 30 | un. |
| 225 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Ojo Redondo AWG 1/0 | 30 | un. |
| 226 | Ferretería Eléctrica | Conectores | Conector Terminal Ojo Redondo AWG 2/0 | 30 | un. |
| 227 | Ferretería Eléctrica | Soportes | Base adhesiva para amarracable 20x20mm | 50 | un. |
| 228 | Ferretería Eléctrica | Soportes | Hilo Corrido 1/2" x 1000mm | 18 | un. |
| 229 | Ferretería Eléctrica | Soportes | Hilo Corrido 3/8" x 1000mm | 135 | un. |
| 230 | Ferretería Eléctrica | Soportes | Amarra Cable Blanco 250x3,6mm | 3000 | un. |
| 231 | Ferretería Eléctrica | Soportes | Amarra Cable c/ placa 100x2,5mm | 500 | un. |
| 232 | Ferretería Eléctrica | Soportes | Prensaestopa metálica 12a14mm | 200 | un. |
| 233 | Ferretería Eléctrica | Termofusión | Capsula "Cadwel" F-20 115 | 12 | un. |
| 234 | Ferretería Eléctrica | Termofusión | Capsula "Cadwel" F-20 90 | 20 | un. |
| 235 | Ferretería Eléctrica | Pegamentos | Pegamento PVC 250cc (c/ brocha) | 100 | un. |
| 236 | Maquinaria | Generadores | Generador Inson. GBW 150 Cummins 137,4KVA | 1 | un. |
| 237 | Maquinaria | TTAs | Tablero de Transf. Autom. p/GBW 150 (200A) | 1 | un. |

________________________________

ESTEVAN VILLARROEL VERGARA
INGENIERO ELECTRICO
CLASE A