REPOSICION CESFAM VILLA ALEGRE, PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13/01/2026

| Ítem |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | Demoliciones | Se deberá demoler todas las edificaciones existentes presentes en los terrenos del proyecto, se deberá considerar la obtención de los permisos necesarios para realizar las faenas correspondientes. Los escombros deberán ser llevados a botadero autorizado visado por el ITO. Se debe considerar en la demolición y retiro, todo elemento que esté presente en el terreno y que impida la ejecución del nuevo proyecto (incluyendo árboles). |
| 3.1.11 | Aislación de Fundaciones | Se considera aislación de fundaciones de acuerdo a detalles de planos, será poliestireno expandido de 80 mm y 30 kg/m3, enfundado en polietileno de 0,2mm. |
| 3.1.12 | Aislación de Radieres | Se considera aislación bajo radier de acuerdo a detalles de planos, será poliestireno expandido de 80mm y 30kg/m3, enfundado en polietileno de 0,2mm. |
| 3.2.2.1 | Solerillas | Solerilla MINVU tipo C, canto redondo L=100cm. |
| 4.1.1.6 | Enfierradura sobrelosa | Malla tipo ÁCMA C 133 |
| 4.1.2.1.1 | Plataforma de equipos en cubierta | Pasarela metálica ACUSTERMIC RS/S-1. |
| 5.1.5 | Moldaje sobrecimiento | Se incluye la provisión y colocación de todos los moldajes del tipo industrializado, necesarios para la ejecución de los hormigones armados o sin armar, a la vista o revestidos. La superficie de contacto será el terciado con recubrimiento fenólico liso. Se deberá respetar las distribuciones de planchas de moldajes mencionada en punto anterior. Los encofrados deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigón líquido sin sufrir deformaciones (ver Documentos técnicos del Comité de Especificaciones y Contratos del Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón, ICH) y por lo tanto, todas las deficiencias de desnivel y plomo que se produzcan, ya sea por errores de trazados o falta de amarras y sustentación de los moldes, deberán ser reparados por el Contratista y será de su exclusiva cuenta. Antes de hormigonar se rectificará las posiciones y niveles de los encofrados y se pedirá la autorización de la Inspección Técnica de la Obra. |
| 5.1.6 | Moldaje viga de fundación |  |
| 6.1.1.1 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras tipo ST | - Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras Los tabiques proyectados serán en sistema prefabricado con estructura de perfiles de acero galvanizado laminado en frío con montantes y canales de 90mm y 91mm respectivamente, de 0.85 mm. de espesor según se indica en plano de tabiques, y revestidas con una placa de terciado estructural 15mm por el interior en cada lado y una placas de yeso cartón ST 10mm o RH 15mm por el exterior en cada lado, fijada mediante tornillos galvanizados autorroscantes a distanciamientos máximos de 30cm. Características técnicas. Espesor terminado; 140mm. Revestimiento; Una placa de terciado estructural 15mm en cada lado y una placa de yeso cartón ST 10mm o RH 15mm por el exterior en cada lado según se indica en plano de tabiques.. Estructura; Perfiles metal galvanizado. Acero de la estructura; ASTM A653, SS mínimo grado 37. Galvanizado de la estructura; G40, equivalente a 120 Gr/m3 zinc. Resistencia al fuego; Desde F30. Atenuación acústica; Desde STC 41 dB. Transmitancia térmica; Desde 0,66 W/m2ºC. Aislación térmica y acústica; Lana de vidrio 50mm con papel en ambas caras. En su interior lleva 50mm de aislante lana de vidrio en colchoneta semi-rígida con papel por ambas caras. Todos los tabiques de la presente partida llevan en las aristas visibles esquineros metálicos, propios del sistema constructivo de sección 30/30/0,4mm. Los tabiques se afianzan en zócalo, radier o losa inferior y losa superior para obtener una mayor estabilidad estructural y adecuada aislación acústica entre recintos adyacentes. Ubicación según plano de tabiques. |
| 6.1.1.2 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras tipo RH |  |
| 6.1.1.3 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras tipo ST-RH |  |
| 6.1.2.1 | Tabique Shaft tipo TSh1 | - Tabiques para shaft revestimiento una cara Los tabiques proyectados serán en sistema prefabricado con estructura de perfiles de acero galvanizado laminado en frío con montantes y canales de 60mm y 61mm respectivamente, o de 90 y 91 mm. de 0.85 mm. de espesor según se indica en plano de tabiques, y revestidas con una placa de terciado estructural 15mm por el interior y una placas de yeso cartón ST 10mm o RH 15mm por el exterior, fijada mediante tornillos galvanizados autorroscantes a distanciamientos máximos de 30cm. Características técnicas. Espesor terminado; 140mm. Revestimiento; placa de terciado estructural 15mm por el interior en cada dlado y una placa de yeso cartón ST 15mm o RH 15mm por el exterior. Estructura; Perfiles metal galvanizado. Acero de la estructura; ASTM A653, SS mínimo grado 37. Galvanizado de la estructura; G40, equivalente a 120 Gr/m3 zinc. Resistencia al fuego; Desde F30. Atenuación acústica; Desde STC 41 dB. Transmitancia térmica; Desde 0,66 W/m2ºC. Aislación térmica y acústica; Lana de vidrio 50mm con papel en ambas caras. |
| 6.1.2.2 | Tabique Shaft tipo TSh2 |  |
| 6.1.2.3 | Sobre tabiques |  |
| 6.4 | Tabiques resistencia al fuego | Los tabiques proyectados serán en sistema prefabricado con estructura de perfiles de acero galvanizado laminado en frío con montantes y canales de 90mm y 91mm respectivamente, de 0.85 mm. de espesor según se indica en plano de tabiques, y revestidas con una placa de terciado estructural 15mm por el interior en cada lado y una placa de yeso cartón RF 12.5mm por el exterior en cada lado, fijada mediante tornillos galvanizados autorroscantes a distanciamientos máximos de 30cm. Características técnicas. Espesor terminado; 145mm. Revestimiento; Una placa de terciado estructural 15mm en cada lado y una placa de yeso cartón RF 12.5mm por el exterior en cada lado según se indica en plano de tabiques.. Estructura; Perfiles metal galvanizado. Acero de la estructura; ASTM A653, SS mínimo grado 37. Galvanizado de la estructura; G40, equivalente a 120 Gr/m3 zinc. Resistencia al fuego; Desde F30. Atenuación acústica; Desde STC 45 dB. Transmitancia térmica; Desde 0,66 W/m2ºC. Aislación térmica y acústica; Lana de vidrio 50mm con papel en ambas caras. En su interior lleva 50mm de aislante lana de vidrio en colchoneta semi-rígida con papel por ambas caras. Todos los tabiques de la presente partida llevan en las aristas visibles esquineros metálicos, propios del sistema constructivo de sección 30/30/0,4mm. Los tabiques se afianzan en zócalo, radier o losa inferior y losa superior para obtener una mayor estabilidad estructural y adecuada aislación acústica entre recintos adyacentes. Ubicación según plano de tabiques |
| 6.5 | Tabique móvil | Se debe considerar un panel divisorio móvil de 1,2m de ancho, 1,8m de alto. Estructura de panel insonorizado con placa de madera con núcleo honey comb o similar revestido en poliéster y tela. Deberá tener patas de acero con rudas dotadas de freno y una lámina de alta presión para el uso de plumones para pizarra. Ref: Panel móvil insonorizado Dendra. |
| 7.3 | Aislación térmica | De acuerdo a informe de eficiencia energética, colocado sobre la losa se consulta la colocación de 100 mm de lana mineral de 40 kg/m3 de densidad, con papel en ambas caras. Se incluye aislación térmica en muros de entretechos de menor espesor según se indica en escantillones. |
| 7.4 | Canaleta pvc + ac. Galv. A-15 | Canaleta tipo Ulma |
| 9.3 | aislación térmica EIFS cielos | EIFS de 100mm |
| 9.4 | Aislación térmica bajo losa | EIFS de 60 mm de 25kg/m3 |
| 9.5 | Otras aislaciones térmicas |  |
| 12.2.3 | Puertas Acústicas | Puerta acústica 1 hoja |
| 12.17.4 | Endolados | Considerar endolado HPL de 8 mm. |
| 12.18 | Escaleras metálicas | Se deberán cotizar en kg. |
| 14.7 | Cielo Falso yeso cartón RH | Se consulta colgado de losa con perfiles de acero galvanizado (Ref; TABIGAL) para todos los recintos indicados en plantas de cielo. Las planchas serán con canto rebajado y juntura invisible con malla de plástico.(Ref; Joint Gard o técnicamente equivalente o superior) Irá en todos los recintos indicados en los planos. Irá colocado a 75 y 80 cms bajo la losa, según cortes. Serán planchas de yeso cartón tipo RH de 12,5 mm, de acuerdo a plano de cielo, empastadas y pintadas, tornillos especiales con pintura antióxido. |
| 15.1.3b | Vinílicos antiestaticos | Se considera su instalación en sala TIC, tercer piso. |
| 17.1.6 | Receptáculo Ducha |  |
| 17.1.6.1 | Receptáculo Ducha (700 x 700 mm) | PLATO DE DUCHA ACERO ESMALTADO Marca BathCo / Modelo Cuadrado Plato de ducha cuadrado de acero esmaltado blanco, con fondo en relieve. Dimensiones 70X70 cm. Código: JB707F001 |
| 17.1.6.2 | Receptáculo Ducha (800 x 800 mm) | PLATO DE DUCHA ACERO ESMALTADO Marca BathCo / Modelo Cuadrado Plato de ducha cuadrado de acero esmaltado blanco, con fondo en relieve. Dimensiones 80X80 cm. Código: JB808F001 |
| 18 | Muebles incorporados y adosados | Se desagrega en ítem 18 en sub-partidas del ítem 18.1 al 18.53. Especificación según planos de detalle de equipamiento en obra. |
| 18.27 | Estantería con gavetas | M27 Estantería conformada por placa resina fenólica 15 mm y gavetas de polipropileno M4 o M5 con cajetín tipo tolva con porta nombre. |
| 18.50 | Estantería esterilización | M50 Estantería conformada por placa resina fenólica 15 mm, cerradura tipo rack, tirador acero inoxidable. |
| 18.51 18.52 | Estantería aseo | M51,52 Estantería conformad por perfiles de acero inoxidable 40x40x1.5 y tubos de acero inoxidable AISI 304 |
| 20.12 | Topes estacionamientos | Topes de estacionamientos compuesto de caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidantes. Deben incorporar 2 bandas reflectantes por ambos lados. Medidas 180x15x9. Fijación 4 pernos para hormigón o 4 tirafondo para asfalto. |
| 20.13 | Bolardos | Se considera la instalación de bolardos o monolitos de hormigón visto modelo atrio30 sin zócalo. |
| 22.8.6.3 | Estanque de Combustible | Se considera estanque de combustible subterráneo de 7.000, indicador de nivel petróleo. De construcción soldada, fabricado en plancha de acero ASTM A 36, Bajo norma UL ó BS. Soldadura automática mediante con cordones de soldadura radiográfica Spot-X-Ray. Se debe estudiar el proyecto a cabalidad de manera de cumplir con la normativa indicada en el decreto 160/2008. y sus modificaciones. Además, el instalador autorizado debe obtener la autorización de SEC, declaración TC4 y TC8. |
| 22.8.6.4 | Pipping Estanque de Combustible | Se considera todo el sistema de trasvasije; cañerías, bombas, sensores de nivel, equipos controladores, etc. |
| 22.8.8.20 | Subalimentador al T.D.F. Esterilización | Según proyecto eléctrico. |
| 22.8.8.21 | Subalimentador al T.D.F. sala Rehabilitación | Según proyecto eléctrico. |
| 22.8.8.22 | Subalimentador al T.D.F. Autoclave | Según proyecto eléctrico. |
| 22.8.8.23 | Subalimentador al TDAyF N°1 primer piso | Según proyecto eléctrico. |
| 22.8.8.24 | Otros alimentadores | Según proyecto eléctrico. |
| 22.8.12.16 | Otros equipos de iluminación | Según proyecto eléctrico. |
| 22.8.12.17 | interruptores 9/12, 9/15, 9/32 y 9/24 | Según proyecto eléctrico. |
| 22.10.1.6 | Otras señales | Serán señales de acuerdo a Ley N° 18.290 sobre Tránsito y el Manual de Señalización Vial, que establece las especificaciones sobre el diseño, la colocación, los tamaños, los colores, los materiales, la tipografía y otras características relacionadas con las señales de tránsito en todo el país. Materialidad: Láminas de acero galvanizado calibre 1/16″ (1.52 mm) de dimensión según tipo de señal. Para la señal se utilizará material reflectivo ScotchLite grado Diamante o tipo XI y material adhesivo Scotchcall negro opaco para los símbolos, leyendas, o equivalentes técnicos según disponibilidad. Poste en perfil omega con placa de refuerzo en acero galvanizado calibre #14 (1.90mm) de espesor o equivalente técnico, altura según disposiciones reglamentarias, anclado al suelo con mezcla cementicia. |
| 22.10.1.7 | Lomos de toro | Los lomos de toro serán de acuerdo a Resolución 537 Exenta del MOPT (modificada por el Decreto 202 y el Decreto 84), establece para los lomos de toro redondeados una altura máxima de 7,5 cm y mínima de 5 cm, con una forma parabólica para un paso suave. Su ancho debe cubrir toda la calzada y bermas, y en vías bajo tuición del MOP, debe estar entre 4,5 y 5 metros. Se deben señalizar con la señal PG-8a "Resalto" y la velocidad máxima (RR-1), advirtiendo sobre su presencia con una anticipación de 30 metros y colocando la señal PG-8a en cada pista |
| 22.14.1.2.b | Repisa articulos de aseo | Repisa para útiles de aseo, fabricada en acero inoxidable pulido sanitario, una unidad (1), de 0,60 m x 1,20 m. (Marca Oppici o equivalente técnico) |
| 22.14.1.2.5 | Contenedores P.A.D. gris de 45 litros | Contenedores de plástico, provistos de tapa accionada por pedal, cilíndricos, capacidad 45 litros, color gris |